## 工程量清单抽取表
西北工业大学二期供热专线工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 4120.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G3、G4 1.尺寸:5200mm*5000mm*3600mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.700mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.800mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 19.51
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12