## 表-2 分部分项工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
D720*10管
1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
D630*8管
5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6
8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6
9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102
10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6
13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16
17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6
18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6
19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16
D426*7管
20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6
21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6
22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2
29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D273*6管道0.43m 2.无缝钢管D89*4管道5m（暂估量），管道上安装DN80球阀2个，DN80弯头1个 3.DN400*400*250三通管件1个 4.DN250*250*80三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2
D377*7管
30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06
31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06
32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN350 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 4
35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4
D219*6管
38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:39.3mm厚改性聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82
39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82
40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
D89*4管
41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井 2.材质:无缝钢管20#钢(旁通管) 3.规格:D76*4 4.供热介质:120/60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力≤1.6MPa 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 8.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18
42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6
43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12