## 工程量清单
西北工业大学二期供热专线工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 98.82
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 34.9
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 6 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 168.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 7 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 113.64
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 10 | 040103001004 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3383.85
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 12 | 040103001005 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:固定墩前后3米范围内，及检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 351.1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 4120.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 14 | 040103002002 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13291.07
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 15 | 040103003002 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 7481.64
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 16 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ1 1.尺寸:3600mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 18 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ2/FJ5 1.尺寸:1800mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G3、G4 1.尺寸:5200mm*5000mm*3600mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.700mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.800mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 1477.23
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 22 | 040103001006 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 739.48
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 23 | 040103001007 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 364.93
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 27 | 040103002003 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1477.23
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 28 | 040103003003 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 1084.65
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 29 | 040504002004 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ4 1.尺寸:1800mm*3000mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 30 | 040504002005 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 31 | 040202001001 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土（黄土不计费） 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 32 | 040202014004 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰碎石 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 34 | 040801002001 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 35 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 36 | 040801001001 | 拆除面层 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 191.35
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 38 | 040103001009 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 95.95
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 19.51
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 43 | 040103002004 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 191.35
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 44 | 040103003004 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 127.17
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 45 | 040504002006 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.7
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 48 | 040103001013 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.23
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 49 | 040202014006 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 2.17
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 50 | DB007 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 12
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 51 | 040103002005 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 16.7
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D273*6管道0.43m 2.无缝钢管D89*4管道5m（暂估量），管道上安装DN80球阀2个，DN80弯头1个 3.DN400*400*250三通管件1个 4.DN250*250*80三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN350 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:39.3mm厚改性聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井 2.材质:无缝钢管20#钢(旁通管) 3.规格:D76*4 4.供热介质:120/60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力≤1.6MPa 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 8.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12

## 九冶
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71 | 9.09 | 1533.57
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 98.82 | 20.4 | 2015.93
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 34.9 | 337.46 | 11777.35
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48 | 406.52 | 5479.89
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4 | 0.5 | 18.7
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 6 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 168.71 | 59.98 | 10119.23
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 7 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] | m3 | 113.64 | 28 | 3181.92
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07 | 9.09 | 120815.83
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77 | 20.4 | 125985.71
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3383.85 | 337.46 | 1141914.02
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31 | 406.53 | 551787.23
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 12 | 040103001005 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:固定墩前后3米范围内，及检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 351.1 | 185.15 | 65006.17
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] | m | 4120.8 | 0.5 | 2060.4
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 14 | 040103002002 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13291.07 | 59.98 | 797198.38
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 15 | 040103003002 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 7481.64 | 28 | 209485.92
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 16 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ1 1.尺寸:3600mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 42097.6 | 42097.6
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 | 座 | 1 | 32287.13 | 32287.13
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 18 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ2/FJ5 1.尺寸:1800mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 28542.51 | 57085.02
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 | 座 | 2 | 38142.88 | 76285.76
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 25285.81 | 50571.62
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 | m3 | 1477.23 | 9.09 | 13428.02
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 22 | 040103001006 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 739.48 | 20.4 | 15085.39
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 23 | 040103001007 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 364.93 | 337.45 | 123145.63
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68 | 406.53 | 65321.24
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2 | 185.16 | 1888.63
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2 | 0.5 | 303.6
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 27 | 040103002003 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1477.23 | 59.98 | 88604.26
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 28 | 040103003003 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 1084.65 | 28 | 30370.2
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 29 | 040504002004 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ4 1.尺寸:1800mm*3000mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 | 23406.97 | 23406.97
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 30 | 040504002005 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] | 座 | 1 | 19403.62 | 19403.62
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 31 | 040202001001 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土（黄土不计费） 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 55.55 | 46989.19
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 32 | 040202014004 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰碎石 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 86.03 | 72771.92
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89 | 147.72 | 124954.87
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 34 | 040801002001 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 | m2 | 845.89 | 22.23 | 18804.13
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 35 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 26.02 | 22010.06
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 36 | 040801001001 | 拆除面层 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 31.3 | 26476.36
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 191.35 | 9.09 | 1739.37
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 38 | 040103001009 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 95.95 | 20.4 | 1957.38
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 | m3 | 19.51 | 337.46 | 6583.84
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04 | 406.51 | 3674.85
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88 | 185.15 | 1829.28
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8 | 0.5 | 19.4
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 43 | 040103002004 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 191.35 | 59.99 | 11479.09
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 44 | 040103003004 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 127.17 | 28 | 3560.76
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 45 | 040504002006 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm | 座 | 2 | 19790.22 | 39580.44
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.7 | 9.09 | 151.8
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41 | 20.4 | 191.96
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 48 | 040103001013 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.23 | 337.46 | 1427.46
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 49 | 040202014006 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 2.17 | 406.43 | 881.95
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 50 | DB007 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 12 | 0.5 | 6
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 51 | 040103002005 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 16.7 | 59.98 | 1001.67
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82 | 28 | 302.96
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 98.62 | 1844.19
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 98.62 | 1844.19
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 | 个 | 2 | 503.6 | 1007.2
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 766.88 | 1533.76
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 83.8 | 172829.12
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 2062.4 | 83.8 | 172829.12
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 83.8 | 804.48
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 83.8 | 804.48
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] | 个 | 102 | 368.1 | 37546.2
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 608.21 | 1216.42
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 608.21 | 1216.42
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 240.49 | 1442.94
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 558.54 | 1117.08
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 | 个 | 4 | 558.54 | 2234.16
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 558.54 | 2234.16
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 239.64 | 3834.24
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 107.22 | 643.32
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 | 套 | 6 | 988.71 | 5932.26
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16 | 7.82 | 30280.29
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 51.36 | 15644.26
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 304.6 | 51.36 | 15644.26
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 51.37 | 184.93
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 51.37 | 184.93
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 2 | 154.54 | 309.08
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 161.62 | 1292.96
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 221.44 | 1328.64
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 221.44 | 442.88
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 107.22 | 214.44
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] | 套 | 2 | 629.9 | 1259.8
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 42.72 | 942.4
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 22.06 | 42.72 | 942.4
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 42.72 | 153.79
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 42.72 | 153.79
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 4 | 135.78 | 543.12
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 146.53 | 1172.24
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 197.62 | 1185.72
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4 | 547.17 | 2188.68
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 | m | 7.82 | 29.1 | 227.56
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 29.1 | 227.56
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 104.93 | 419.72
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] | m | 18 | 8.41 | 151.38
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 16.78 | 100.68
九冶 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 40.6 | 487.2

## 北京市政
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71 | 22.68 | 3826.34
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 98.82 | 14.82 | 1464.51
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 34.9 | 253.31 | 8840.52
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48 | 307.79 | 4149.01
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4 | 2 | 74.8
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 6 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 168.71 | 71.99 | 12145.43
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 7 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] | m3 | 113.64 | 40 | 4545.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07 | 24.33 | 323371.73
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77 | 14.82 | 91524.91
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3383.85 | 253.31 | 857163.04
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31 | 307.8 | 417780.02
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 12 | 040103001005 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:固定墩前后3米范围内，及检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 351.1 | 180.09 | 63229.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] | m | 4120.8 | 2 | 8241.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 14 | 040103002002 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13291.07 | 71.97 | 956558.31
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 15 | 040103003002 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 7481.64 | 40 | 299265.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 16 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ1 1.尺寸:3600mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 23249.22 | 23249.22
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 | 座 | 1 | 18088.76 | 18088.76
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 18 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ2/FJ5 1.尺寸:1800mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 15859.35 | 31718.7
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 | 座 | 2 | 24016.51 | 48033.02
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 14795.74 | 29591.48
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 | m3 | 1477.23 | 30.46 | 44996.43
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 22 | 040103001006 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 739.48 | 14.82 | 10959.09
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 23 | 040103001007 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 364.93 | 253.3 | 92436.77
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68 | 307.8 | 49457.3
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2 | 180.1 | 1837.02
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2 | 2 | 1214.4
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 27 | 040103002003 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1477.23 | 71.98 | 106331.02
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 28 | 040103003003 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 1084.65 | 40 | 43386
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 29 | 040504002004 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ4 1.尺寸:1800mm*3000mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 | 12862.72 | 12862.72
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 30 | 040504002005 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] | 座 | 1 | 11249.39 | 11249.39
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 31 | 040202001001 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土（黄土不计费） 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 54.03 | 45703.44
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 32 | 040202014004 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰碎石 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 63.78 | 53950.86
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89 | 135.42 | 114550.42
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 34 | 040801002001 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 | m2 | 845.89 | 22.23 | 18804.13
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 35 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 26.02 | 22010.06
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 36 | 040801001001 | 拆除面层 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 31.3 | 26476.36
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 191.35 | 19.38 | 3708.36
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 38 | 040103001009 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 95.95 | 14.82 | 1421.98
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 | m3 | 19.51 | 253.31 | 4942.08
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04 | 307.78 | 2782.33
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88 | 180.09 | 1779.29
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8 | 2 | 77.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 43 | 040103002004 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 191.35 | 71.96 | 13769.55
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 44 | 040103003004 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 127.17 | 40 | 5086.8
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 45 | 040504002006 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm | 座 | 2 | 11195.73 | 22391.46
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.7 | 62.52 | 1044.08
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41 | 14.83 | 139.55
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 48 | 040103001013 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.23 | 253.31 | 1071.5
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 49 | 040202014006 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 2.17 | 307.72 | 667.75
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 50 | DB007 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 12 | 2 | 24
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 51 | 040103002005 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 16.7 | 71.82 | 1199.39
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82 | 40 | 432.8
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 88.74 | 1659.44
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 88.74 | 1659.44
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 | 个 | 2 | 377.7 | 755.4
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 575.16 | 1150.32
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 75.42 | 155546.21
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 2062.4 | 75.42 | 155546.21
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 75.43 | 724.13
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 75.43 | 724.13
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] | 个 | 102 | 331.3 | 33792.6
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 547.39 | 1094.78
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 547.39 | 1094.78
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 216.44 | 1298.64
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 502.7 | 1005.4
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 | 个 | 4 | 502.7 | 2010.8
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 502.7 | 2010.8
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 2118.27 | 33892.32
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 97 | 582
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 | 套 | 6 | 891.86 | 5351.16
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16 | 8 | 30977.28
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 46.22 | 14078.61
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 304.6 | 46.22 | 14078.61
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 46.23 | 166.43
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 46.23 | 166.43
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 2 | 139.1 | 278.2
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 144.31 | 1154.48
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 199.29 | 1195.74
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 199.29 | 398.58
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 97 | 194
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] | 套 | 2 | 568.57 | 1137.14
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 38.44 | 847.99
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 22.06 | 38.44 | 847.99
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 38.45 | 138.42
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 38.45 | 138.42
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 4 | 122.21 | 488.84
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1279.88 | 10239.04
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 177.86 | 1067.16
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4 | 493.83 | 1975.32
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 | m | 7.82 | 26.2 | 204.88
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 26.2 | 204.88
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 94.42 | 377.68
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] | m | 18 | 7.56 | 136.08
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 15.11 | 90.66
北京市政 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 36.55 | 438.6

## 甘肃安装
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71 | 5.23 | 882.35
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 98.82 | 9.24 | 913.1
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 34.9 | 305.27 | 10653.92
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48 | 269.61 | 3634.34
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4 | 28.97 | 1083.48
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 6 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 168.71 | 40.22 | 6785.52
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 7 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 113.64 | 37.97 | 4314.91
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07 | 5.23 | 69512.3
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77 | 9.24 | 57064.11
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3383.85 | 305.27 | 1032987.89
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31 | 269.61 | 365944.35
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 12 | 040103001005 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:固定墩前后3米范围内，及检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 351.1 | 58.25 | 20451.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 4120.8 | 28.97 | 119379.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 14 | 040103002002 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13291.07 | 40.23 | 534699.75
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 15 | 040103003002 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 7481.64 | 37.99 | 284227.5
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 16 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ1 1.尺寸:3600mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 33892.67 | 33892.67
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 25724.17 | 25724.17
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 18 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ2/FJ5 1.尺寸:1800mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 25226.59 | 50453.18
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G3、G4 1.尺寸:5200mm*5000mm*3600mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.700mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.800mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 46807.9 | 93615.8
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 33458.74 | 66917.48
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 1477.23 | 5.23 | 7725.91
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 22 | 040103001006 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 739.48 | 9.24 | 6832.8
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 23 | 040103001007 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 364.93 | 305.27 | 111402.18
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68 | 269.61 | 43320.93
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2 | 58.25 | 594.15
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2 | 28.97 | 17590.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 27 | 040103002003 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1477.23 | 40.22 | 59414.19
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 28 | 040103003003 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 1084.65 | 37.99 | 41205.85
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 29 | 040504002004 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ4 1.尺寸:1800mm*3000mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 22030.29 | 22030.29
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 30 | 040504002005 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 17958.25 | 17958.25
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 31 | 040202001001 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土（黄土不计费） 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 210.45 | 178017.55
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 32 | 040202014004 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰碎石 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 128.35 | 108569.98
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89 | 226.15 | 191298.02
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 34 | 040801002001 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 24.25 | 20512.83
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 35 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 24.25 | 20512.83
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 36 | 040801001001 | 拆除面层 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 27.73 | 23456.53
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 191.35 | 5.23 | 1000.76
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 38 | 040103001009 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 95.95 | 9.24 | 886.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 19.51 | 305.27 | 5955.82
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04 | 269.61 | 2437.27
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88 | 58.25 | 575.51
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8 | 28.97 | 1124.04
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 43 | 040103002004 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 191.35 | 40.23 | 7698.01
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 44 | 040103003004 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 127.17 | 37.99 | 4831.19
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 45 | 040504002006 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 19574.76 | 39149.52
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.7 | 5.23 | 87.34
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41 | 9.24 | 86.95
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 48 | 040103001013 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.23 | 305.27 | 1291.29
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 49 | 040202014006 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 2.17 | 269.61 | 585.05
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 50 | DB007 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 12 | 28.97 | 347.64
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 51 | 040103002005 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 16.7 | 40.23 | 671.84
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82 | 37.93 | 410.4
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 143.21 | 2678.03
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 143.21 | 2678.03
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1927.29 | 3854.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1927.29 | 3854.58
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 139.98 | 288694.75
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 139.98 | 288694.75
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 286.43 | 2749.73
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 286.43 | 2749.73
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102 | 1759.16 | 179434.32
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 931.9 | 1863.8
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 931.9 | 1863.8
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 448.33 | 2689.98
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1759.16 | 3518.32
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1759.16 | 7036.64
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1759.16 | 7036.64
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 2471.59 | 39545.44
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 102.69 | 616.14
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 1209.82 | 7258.92
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16 | 13.81 | 53474.53
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 76.08 | 23173.97
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 76.08 | 23173.97
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 188.55 | 678.78
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 188.55 | 678.78
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 284.46 | 568.92
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1536 | 12288
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 1396.47 | 8378.82
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1396.47 | 2792.94
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 102.69 | 205.38
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D273*6管道0.43m 2.无缝钢管D89*4管道5m（暂估量），管道上安装DN80球阀2个，DN80弯头1个 3.DN400*400*250三通管件1个 4.DN250*250*80三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 1125.43 | 2250.86
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 76.08 | 1678.32
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 76.08 | 1678.32
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 167.11 | 601.6
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 167.11 | 601.6
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN350 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 265.7 | 1062.8
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1503.8 | 12030.4
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 1284.65 | 7707.9
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4 | 713.92 | 2855.68
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:39.3mm厚改性聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 45.71 | 357.45
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 45.71 | 357.45
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1055.78 | 4223.12
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井 2.材质:无缝钢管20#钢(旁通管) 3.规格:D76*4 4.供热介质:120/60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力≤1.6MPa 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 8.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18 | 8.4 | 151.2
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 66.82 | 400.92
甘肃安装 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 818.32 | 9819.84

## 陕西鼎固
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71 | 5.23 | 882.35
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 2 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 98.82 | 9.24 | 913.1
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 3 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 34.9 | 418.81 | 14616.47
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48 | 456.33 | 6151.33
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4 | 1 | 37.4
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 6 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 168.71 | 59.98 | 10119.23
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 7 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] | m3 | 113.64 | 25.5 | 2897.82
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07 | 5.23 | 69512.3
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77 | 9.24 | 57064.11
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3383.85 | 418.81 | 1417190.22
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31 | 456.35 | 619408.42
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 12 | 040103001005 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:固定墩前后3米范围内，及检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 351.1 | 190.21 | 66782.73
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] | m | 4120.8 | 1 | 4120.8
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 14 | 040103002002 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13291.07 | 59.98 | 797198.38
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 15 | 040103003002 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 7481.64 | 25.5 | 190781.82
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 16 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ1 1.尺寸:3600mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 38519.21 | 38519.21
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 | 座 | 1 | 29734.9 | 29734.9
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 18 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ2/FJ5 1.尺寸:1800mm*3600mm*2300mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 25982 | 51964
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 | 座 | 2 | 36019.81 | 72039.62
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 23925.06 | 47850.12
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 21 | 040101002003 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 | m3 | 1477.23 | 5.23 | 7725.91
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 22 | 040103001006 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 739.48 | 9.24 | 6832.8
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 23 | 040103001007 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 364.93 | 418.79 | 152829.03
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68 | 456.35 | 73326.32
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2 | 190.22 | 1940.24
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2 | 1 | 607.2
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 27 | 040103002003 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 1477.23 | 59.98 | 88604.26
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 28 | 040103003003 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 1084.65 | 25.5 | 27658.58
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 29 | 040504002004 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ4 1.尺寸:1800mm*3000mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 | 21375.68 | 21375.68
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 30 | 040504002005 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 8.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 9.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 10.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 11.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 12.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 13.钢筋制作安装 14.具体做法详见施工图：G-10页 15.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] | 座 | 1 | 17774.3 | 17774.3
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 31 | 040202001001 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土（黄土不计费） 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 57.06 | 48266.48
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 32 | 040202014004 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰碎石 3.部位:D426管位上（砼路面） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 845.89 | 105.49 | 89232.94
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89 | 143.85 | 121681.28
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 34 | 040801002001 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 | m2 | 845.89 | 22.23 | 18804.13
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 35 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 26.02 | 22010.06
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 36 | 040801001001 | 拆除面层 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm 3.部位:D426管位上（砼路面） 4.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 845.89 | 31.3 | 26476.36
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 191.35 | 5.23 | 1000.76
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 38 | 040103001009 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 95.95 | 9.24 | 886.58
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 | m3 | 19.51 | 418.8 | 8170.79
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04 | 456.33 | 4125.22
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88 | 190.21 | 1879.27
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8 | 1 | 38.8
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 43 | 040103002004 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 191.35 | 59.99 | 11479.09
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 44 | 040103003004 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 127.17 | 25.5 | 3242.84
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 45 | 040504002006 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FJ1/FJ3 1.尺寸:1800mm*2700mm*1900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm | 座 | 2 | 18166.72 | 36333.44
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.7 | 5.23 | 87.34
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41 | 20.4 | 191.96
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 48 | 040103001013 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.23 | 418.81 | 1771.57
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 49 | 040202014006 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 2.17 | 456.24 | 990.04
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 50 | DB007 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 12 | 1 | 12
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 51 | 040103002005 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 16.7 | 59.98 | 1001.67
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—土建工程.xlsx | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82 | 25.5 | 275.91
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 99.6 | 1862.52
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 99.6 | 1862.52
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 | 个 | 2 | 423.86 | 847.72
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 645.46 | 1290.92
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 84.65 | 174582.16
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 2062.4 | 84.65 | 174582.16
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 84.65 | 812.64
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 84.65 | 812.64
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] | 个 | 102 | 371.79 | 37922.58
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 614.29 | 1228.58
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 614.29 | 1228.58
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 242.91 | 1457.46
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 564.13 | 1128.26
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 | 个 | 4 | 564.13 | 2256.52
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 564.13 | 2256.52
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 2621.41 | 41942.56
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 107.69 | 646.14
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 | 套 | 6 | 988.77 | 5932.62
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16 | 7.91 | 30628.79
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 51.88 | 15802.65
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 304.6 | 51.88 | 15802.65
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 51.89 | 186.8
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 51.89 | 186.8
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 2 | 156.09 | 312.18
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1463.56 | 11708.48
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 223.65 | 1341.9
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 223.65 | 447.3
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 107.71 | 215.42
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] | 套 | 2 | 629.91 | 1259.82
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 43.15 | 951.89
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保 | m | 22.06 | 43.15 | 951.89
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 43.15 | 155.34
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 43.15 | 155.34
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] | 个 | 4 | 137.13 | 548.52
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1423.81 | 11390.48
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 199.6 | 1197.6
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4 | 547.22 | 2188.88
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 | m | 7.82 | 29.38 | 229.75
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 29.38 | 229.75
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 105.98 | 423.92
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] | m | 18 | 8.49 | 152.82
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 16.95 | 101.7
陕西鼎固 | 西北工业大学二期供热专线工程—安装工程.xlsx | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 41.01 | 492.12

## 工程量清单抽取表
西北工业大学二期供热专线工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 4120.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G3、G4 1.尺寸:5200mm*5000mm*3600mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.700mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.800mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 19.51
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12

## 综合单价
西北工业大学二期供热专线工程 | [5 empty] | 九冶 | 北京市政 | 甘肃安装 | 陕西鼎固
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 168.71 | 9.09 | 22.68 | 5.23 | 5.23 | 10.24
得分: | [5 empty] | 0.89 | 0 | 0.51 | 0.51
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 4 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 13.48 | 20.4 | 14.82 | 9.24 | 9.24 | 13.02
得分: | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0.71 | 0.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 5 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 37.4 | 337.46 | 253.31 | 305.27 | 418.81 | 318.85
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.37
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 13291.07 | 406.52 | 307.79 | 269.61 | 456.33 | 349.26
得分: | [5 empty] | 0.67 | 0.88 | 0.77 | 0.39
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 9 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6175.77 | 0.5 | 2 | 28.97 | 1 | 7.87
得分: | [5 empty] | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.13
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 11 | 040202014002 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 1357.31 | 59.98 | 71.99 | 40.22 | 59.98 | 56.3
得分: | [5 empty] | 0.87 | 0.44 | 0.71 | 0.87
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 13 | DB002 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 4120.8 | 28 | 40 | 37.97 | 25.5 | 31.88
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.49 | 0.62 | 0.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 17 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：BJ2 1.尺寸:2400mm*3400mm*2000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-7页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 | 座 | 1 | 9.09 | 24.33 | 5.23 | 5.23 | 10.64
得分: | [5 empty] | 0.85 | 0 | 0.49 | 0.49
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 19 | DB003 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G3、G4 1.尺寸:5200mm*5000mm*3600mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.700mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.800mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 20.4 | 14.82 | 9.24 | 9.24 | 13.02
得分: | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0.71 | 0.71
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 20 | DB004 | T型直埋固定支墩 [项目特征] 支墩编号:G1、G2 1.尺寸:4600mm*4200mm*3000mm 2.500mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边400mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.700mm厚C30商品砼支墩壁，砼抗渗等级P6 6.固定墩前后3m范围内采用3:7灰土回填至墩顶（另列清单） 7.钢筋制作安装 8.具体做法详见施工图：G-3页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 座 | 2 | 337.46 | 253.31 | 305.27 | 418.81 | 318.85
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.37
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 24 | 040202014003 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 160.68 | 406.53 | 307.8 | 269.61 | 456.35 | 349.27
得分: | [5 empty] | 0.67 | 0.88 | 0.77 | 0.39
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 25 | 040103001008 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 10.2 | 185.15 | 180.09 | 58.25 | 190.21 | 148.82
得分: | [5 empty] | 0.51 | 0.58 | 0.39 | 0.44
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 26 | DB005 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 607.2 | 0.5 | 2 | 28.97 | 1 | 7.87
得分: | [5 empty] | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.13
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 33 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.厚度:20cm 2.材质:C25商品混凝土路面 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.锯缝 3.路面养生 | m2 | 845.89 | 59.98 | 71.97 | 40.23 | 59.98 | 56.3
得分: | [5 empty] | 0.87 | 0.44 | 0.71 | 0.87
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 39 | 040103001010 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 19.51 | 28 | 40 | 37.99 | 25.5 | 31.89
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.49 | 0.62 | 0.8
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 40 | 040202014005 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 9.04 | 42097.6 | 23249.22 | 33892.67 | 38519.21 | 33406.48
得分: | [5 empty] | 0.48 | 0.7 | 0.97 | 0.69
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 41 | 040103001011 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周0.5米，底板以上500mm高范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实 | m3 | 9.88 | 32287.13 | 18088.76 | 25724.17 | 29734.9 | 25664.98
得分: | [5 empty] | 0.48 | 0.7 | 1 | 0.68
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 42 | DB006 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 38.8 | 28542.51 | 15859.35 | 25226.59 | 25982 | 23185.53
得分: | [5 empty] | 0.54 | 0.68 | 0.82 | 0.76
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 47 | 040103001012 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 9.41 | 38142.88 | 24016.51 | 46807.9 | 36019.81 | 35159.37
得分: | [5 empty] | 0.83 | 0.68 | 0.34 | 0.95
西北工业大学二期供热专线工程—土建工程 | 52 | 040103003005 | 外购黄土 [项目特征] 1.填方材料品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点装料运输至缺方点 | m3 | 10.82 | 25285.81 | 14795.74 | 33458.74 | 23925.06 | 23635.35
得分: | [5 empty] | 0.86 | 0.63 | 0.17 | 0.98
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 9.09 | 30.46 | 5.23 | 5.23 | 12.13
得分: | [5 empty] | 0.75 | 0 | 0.43 | 0.43
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 20.4 | 14.82 | 9.24 | 9.24 | 13.02
得分: | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0.71 | 0.71
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 337.45 | 253.3 | 305.27 | 418.79 | 318.84
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.79 | 0.96 | 0.37
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102 | 406.53 | 307.8 | 269.61 | 456.35 | 349.27
得分: | [5 empty] | 0.67 | 0.88 | 0.77 | 0.39
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 185.16 | 180.1 | 58.25 | 190.22 | 148.83
得分: | [5 empty] | 0.51 | 0.58 | 0.39 | 0.44
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 0.5 | 2 | 28.97 | 1 | 7.87
得分: | [5 empty] | 0.06 | 0.25 | 0 | 0.13
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 59.98 | 71.98 | 40.22 | 59.98 | 56.3
得分: | [5 empty] | 0.87 | 0.44 | 0.71 | 0.87
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 28 | 40 | 37.99 | 25.5 | 31.89
得分: | [5 empty] | 0.88 | 0.49 | 0.62 | 0.8
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 23406.97 | 12862.72 | 22030.29 | 21375.68 | 19321.35
得分: | [5 empty] | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.79
西北工业大学二期供热专线工程—安装工程 | 43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 19403.62 | 11249.39 | 17958.25 | 17774.3 | 16098.5
得分: | [5 empty] | 0.59 | 0.7 | 0.77 | 0.79
总分： | [5 empty] | 17.95 | 16.63 | 18.31 | 17.76