## 工程量清单抽取表
西安外国语大学支线供热管道工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 1859.19
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均6m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 752.94
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 3 | 040101004001 | 竖井挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均10m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 | m3 | 694.65
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 5 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 | m3 | 199.82
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 7 | 040103001003 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） | m3 | 13.55
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 8 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3306.78
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 10 | 040202001001 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰石 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 11 | 040202014002 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土(黄土不计费） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 12 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.拉毛或压痕 3.嵌缝 4.路面养生 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 14 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：DJ2 1.尺寸:3500mm*4700mm*6900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.450mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.300mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.250mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井 | 座 | 1
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 15 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1、FQJ2 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 9.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 10.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 11.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 12.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 13.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 14.钢筋制作安装 15.具体做法详见施工图：G-6页 16.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安 | 座 | 2
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 16 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 | m | 752.6
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 17 | DB002 | 井内管道支墩 [项目特征] 1.尺寸:500mm*500mm*540mm 2.C30钢筋混凝土支墩 3.预埋钢板:400*400*12mm 4.钢筋C10@150 5.钢筋制作安装 6.具体做法详见施工图：G-9页 7.部位:井内支墩 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装 | 个 | 4
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 18 | 010606006001 | 检修平台 [项目特征] 1.格栅板405-30-100，两端与角钢或槽钢焊接，格栅板采用-40*5扁钢，采用工厂预制 2.栏杆参考图集陕09J08第48页A2型栏杆，扶手高度1050mm,栏杆净距不大于110mm，周边设置护栏 3.角钢与混凝土连接，采用L70*70*5角钢，M16@300化学锚栓 4.槽钢采用[20a 5.钢构件焊接完成后，刷防锈底漆刷红丹防锈漆两道 6.具体做法详见施工图：G-10页 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | t | 1.672
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 19 | 031303008001 | 水平定向钻 [项目特征] 1.规格：DN427*6 2.名称:普通聚氨酯预制保温管（甲供材） 3.穿越长度:60.6m*2 4.涂刷高强度环氧底漆2遍，宽度120mm 5.热缩带副带宽度225mm,热缩带主带宽度450mm 6.高密度聚乙烯保护层 ，聚氨酯保温层 [工作内容] | m | 60.6
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 20 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 21 | 040801002002 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:30cm 3.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程清单 | 22 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.暂定运距：20km [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 666.05
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 3 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力1.6MPa 7.设计分支点预留封堵 8.其他详见图纸设计说明及规范要求 9.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 19.72
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 4 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） | m | 19.72
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 5 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400,θ=90̊,R=3DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 6 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 7 | 040502003003 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:热压弯头DN400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 8 | 040502003004 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:T型三通DN1000*1000*400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 9 | 040502003005 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:预制三通DN400*400*250 2.管件材质:螺旋焊钢管 | 个 | 2
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 10 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C(双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 11 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.名称:万向球形补偿器 2.规格:DN400(折曲角±5°) 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.阀门主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 13 | 040502013001 | 钢支架制作、安装 [项目特征] 1.名称:滑动支架 2.材料:Q235-A [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 54.56
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 14 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量);管道上安装DN25球阀2个(法兰连接),DN25弯头3个 2.管道、阀门、管件主材甲供 3.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4
西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程清单 | 15 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D273*6管道0.63m(暂估量);无缝钢管D89*4管道2.1m(暂估量);管道上安装DN80球阀2个(法兰连接),DN250*80三通1个;DN80弯头1个 | 套 | 4