## 工程量清单
大荔县集中供热管道工程四条管线项目供热管道工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN350管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 708.3
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 182.51
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 278.55
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] | m3 | 126.33
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:3000*2700*2000mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:200mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ2 3.井尺寸:3700*3000*2500mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(8块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm | 座 | 1
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 15 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2 2.尺寸:4200*4100*3000mm 3.墩身:900mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:700mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 16 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1 2.尺寸:400*400*759mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 17 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ2 2.尺寸:400*400*517mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 227.45
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 20 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 56.91
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 21 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 446.61
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层48.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D482; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层43.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D472; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502012001 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502012002 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040503001018 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502003044 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350 θ=90°R=3D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040502003041 | 预制跨越三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN350 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 866.08
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040501005050 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 | m | 0.4
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040503001019 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040503001020 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502003046 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*4 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 20 | 040502003047 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D377*377*219 | 个 | 1
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 21 | 040502003048 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 22 | 040502003049 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 23 | 040502009003 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN100管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.79
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 114.9
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 64.24
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 42.83
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 64.24
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 90.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D200; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D190; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN100 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 9.02
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 0.48
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003009 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D108*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 20 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*76*32 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 21 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 22 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN65 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN125管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 35.39
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.62
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 7.48
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.97
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 7.48
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.99
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003003 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003004 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.34
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.26
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 2.17
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 3.26
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.74
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN300管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2052.04
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2、BJ3、BJ4、BJ5、FJ1、FJ2、FJ3、FJ4、FJ5) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 557.24
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040101003003 | 挖检查井土方(DJ1、DJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 311.13
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2、G3、G4、G5、G6) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 301.43
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 | m3 | 793.17
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1、BJ2 3.井尺寸:2000*2500*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,362mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ3 3.井尺寸:3200*2800*2000mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,162mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040504002004 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ4 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,312mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040504002005 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ5 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,512mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040504002006 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1、FJ2 3.井尺寸:2000*2800*2400mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 19 | 040504002009 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ3、FJ5 3.井尺寸:2000*2800*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 20 | 040504002003 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ4 3.井尺寸:2000*2500*2100mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,62mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 21 | 040504002007 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ1 3.井尺寸:2800*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 13.混凝土类别:商品 14.集水坑:400*400mm 15.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 22 | 040504002008 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ2 3.井尺寸:2500*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(6块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 13.混凝土类别:商品 14.集水坑:400*400mm 15.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 23 | 031302010001 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2、G3、G5、G6 2.尺寸:3000*2400*2000mm 3.墩身:500mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:400mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 5
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 24 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G4 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 25 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1、BJ2、BJ3 2.尺寸:400*400*659mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 26 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ4 2.尺寸:400*400*1325mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 27 | 031302010005 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ5 2.尺寸:400*400*1500mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 28 | 031302010006 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:FJ1、FJ2、FJ3、FJ5 2.尺寸:400*400*700mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 29 | 040103001003 | 土方回填 | m3 | 642.67
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 30 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 32 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 1519.42
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 33 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 24
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 34 | B02 | 防护网格栅 [项目特征] 1.格栅:-40*5扁钢 2.龙骨:C20a槽钢,L70*70*5角钢 3.顶管井2m处布置 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 13.02
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 35 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1.高度:1050mm 2.扶手:Φ32钢管 3.立柱:Φ32钢管,间距150mm [工作内容] | m | 13
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 37 | 040504007001 | 支座(顶管) [项目特征] 1.材质:C30混凝土 2.钢筋:Φ14植筋(与顶管连接) [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 23.5
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并 | m | 50
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 | m | 50
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 3.接口形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 | m | 2.5
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] | 个 | 5
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN300 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2598.24
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 26 | 040501005054 | 无缝钢管 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN70管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 214.81
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 81.27
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 47.74
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.02
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=1.5D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D45*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.36
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040501005049 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D76*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D45*45*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN80管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 68.19
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.89
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 15.04
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.03
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 15.04
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.12
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D89*89*57 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D57*57*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除砼路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:150mm厚C30混凝土,无筋 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040203005001 | 混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:150mm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 158.75
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 158.75
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 295.3
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方(DN250管沟) | m3 | 100.42
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 97.26
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 144.39
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001003 | 球阀（甲供材） | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003006 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003010 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.79
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.27
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.17
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] | m3 | 3.27
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.16
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005050 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003037 | 热压弯头 （甲供材） | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D159*4.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003040 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*108 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003042 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN108 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.75
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 95.44
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 111.2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) | 座 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2200*2400*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,504mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 | m3 | 62.32
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 183.08
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 18 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1

## 亚玄
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 5.48 | 2307.68
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 20.8 | 8759.09
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 13.83 | 5823.95
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 421.11 | 114.43 | 48187.62
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11 | 47.99 | 20209.07
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 51.75 | 21792.44
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 47.17 | 19863.76
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN350管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 708.3 | 8.25 | 5843.48
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97 | 9.09 | 1272.33
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 182.51 | 9.09 | 1659.02
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] | m3 | 278.55 | 77.29 | 21529.13
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 152.27 | 19236.27
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:3000*2700*2000mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:200mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 18453.78 | 18453.78
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ2 3.井尺寸:3700*3000*2500mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(8块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 20612.44 | 20612.44
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2 2.尺寸:4200*4100*3000mm 3.墩身:900mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:700mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] | 个 | 2 | 20320.39 | 40640.78
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1 2.尺寸:400*400*759mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 46.75 | 93.5
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ2 2.尺寸:400*400*517mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 31.74 | 63.48
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 227.45 | 9.24 | 2101.64
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 20.4 | 2577.13
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 56.91 | 152.27 | 8665.69
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] | m3 | 446.61 | 19.27 | 8606.17
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 300 | 1200
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层48.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D482; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 38.08 | 9440.03
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层43.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D472; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 38.08 | 9440.03
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7 | 42.83 | 286.96
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 6.7 | 42.83 | 286.96
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1333.94 | 10671.52
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 397.56 | 795.12
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 397.56 | 795.12
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001018 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 135.78 | 271.56
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003044 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350 θ=90°R=3D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 577.21 | 2308.84
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003041 | 预制跨越三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 577.21 | 1154.42
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN350 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 592.05 | 1184.1
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 866.08 | 12.07 | 10453.59
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005050 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 166.64 | 66.66
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 44.32 | 88.64
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 21.2 | 42.4
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001019 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001020 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 121.69 | 121.69
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003046 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*4 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 46.7 | 93.4
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003047 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D377*377*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 275.75 | 275.75
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003048 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003049 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009003 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 258.04 | 258.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 5.48 | 1173.49
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 20.8 | 4454.11
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 13.83 | 2961.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 214.14 | 114.43 | 24504.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 214.14 | 47.99 | 10276.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 51.75 | 11081.75
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 47.17 | 10100.98
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN100管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.79 | 8.25 | 2473.27
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 114.9 | 77.3 | 8881.77
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 64.24 | 152.27 | 9781.82
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 42.83 | 9.24 | 395.75
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 64.24 | 20.4 | 1310.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 90.12 | 19.25 | 1734.81
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D200; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.66 | 2856.31
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D190; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.66 | 2856.31
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 9.59 | 40.28
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 9.59 | 40.28
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6 | 604.28 | 3625.68
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 25.52 | 153.12
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 224.4 | 1346.4
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 224.4 | 2244
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 224.4 | 448.8
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12 | 57.43 | 689.16
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN100 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 109.06 | 218.12
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 9.02 | 33.97 | 306.41
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.48 | 40.81 | 19.59
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 8 | 21.18 | 169.44
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.16 | 20.32
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 8 | 9.67 | 77.36
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003009 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D108*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 132.25 | 529
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*76*32 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 132.25 | 529
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 28.29 | 113.16
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN65 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 100.99 | 403.96
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 5.48 | 136.62
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 20.8 | 518.54
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 13.83 | 344.78
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 24.93 | 114.43 | 2852.74
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 24.93 | 47.99 | 1196.39
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 51.75 | 1290.13
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 47.17 | 1175.95
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN125管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 35.39 | 8.25 | 291.97
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.62 | 77.3 | 1052.83
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 7.48 | 152.27 | 1138.98
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.97 | 9.23 | 45.87
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 7.48 | 20.4 | 152.59
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.99 | 19.25 | 211.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.5 | 330
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.5 | 330
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 11.36 | 47.71
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 11.36 | 47.71
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 604.28 | 1208.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 262.96 | 525.92
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 153.53 | 307.06
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15 | 44.34 | 6.65
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 27.7 | 55.4
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D133*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003003 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 262.96 | 262.96
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 188.47 | 188.47
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 105.53 | 105.53
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 5.5 | 59.68
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 20.8 | 225.68
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 13.85 | 150.27
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.85 | 114.43 | 1241.57
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85 | 47.99 | 520.69
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 51.75 | 561.49
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 47.17 | 511.79
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37 | 8.25 | 135.05
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.34 | 77.29 | 490.02
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.26 | 152.27 | 496.4
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 2.17 | 9.23 | 20.03
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.26 | 20.4 | 66.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.74 | 19.27 | 110.61
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 22.95 | 252.45
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 22.95 | 252.45
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 18.25 | 18.25
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 18.26 | 21.91
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 855.02 | 1710.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 387.57 | 775.14
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 74.85 | 14.97
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 27.7 | 55.4
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 51.2 | 51.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 262.96 | 262.96
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 153.53 | 153.53
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 6.46 | 8162.66
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 22.7 | 28683.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 16.71 | 21114.25
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 1263.57 | 108.66 | 137299.52
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1263.57 | 42.22 | 53347.93
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 53.41 | 67487.27
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 47.17 | 59602.6
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN300管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2052.04 | 8.25 | 16929.33
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2、BJ3、BJ4、BJ5、FJ1、FJ2、FJ3、FJ4、FJ5) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 557.24 | 9.09 | 5065.31
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003003 | 挖检查井土方(DJ1、DJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 311.13 | 11.36 | 3534.44
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2、G3、G4、G5、G6) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 301.43 | 9.09 | 2740
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 793.17 | 77.3 | 61312.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07 | 152.26 | 57717.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1、BJ2 3.井尺寸:2000*2500*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,362mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 2 | 12876.11 | 25752.22
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ3 3.井尺寸:3200*2800*2000mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,162mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 18600.79 | 18600.79
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040504002004 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ4 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,312mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 | 座 | 1 | 20385.61 | 20385.61
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002005 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ5 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,512mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 20481.39 | 20481.39
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040504002006 | 混凝土检查井 [项目特征] | 座 | 2 | 15385.22 | 30770.44
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040504002009 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ3、FJ5 3.井尺寸:2000*2800*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 | 座 | 2 | 15190.6 | 30381.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040504002003 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ4 3.井尺寸:2000*2500*2100mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,62mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 13860.39 | 13860.39
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040504002007 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ1 3.井尺寸:2800*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 | 座 | 1 | 47505.07 | 47505.07
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | 040504002008 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ2 3.井尺寸:2500*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(6块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 | 座 | 1 | 43267.07 | 43267.07
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 031302010001 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2、G3、G5、G6 2.尺寸:3000*2400*2000mm 3.墩身:500mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:400mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 5 | 12177.98 | 60889.9
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 24 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G4 2.尺寸:4800*4600*3300mm 3.墩身:800mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:600mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 1 | 23167.3 | 23167.3
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 25 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] | 个 | 6 | 40.58 | 243.48
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 26 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ4 2.尺寸:400*400*1325mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 81.55 | 163.1
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 27 | 031302010005 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ5 2.尺寸:400*400*1500mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 92.32 | 184.64
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 28 | 031302010006 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:FJ1、FJ2、FJ3、FJ5 2.尺寸:400*400*700mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 8 | 43.08 | 344.64
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 29 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 642.67 | 9.24 | 5938.27
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 30 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 | m3 | 379.07 | 20.4 | 7733.03
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15 | 152.26 | 57120.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 32 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 1519.42 | 19.27 | 29279.22
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 33 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 24 | 50 | 1200
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 34 | B02 | 防护网格栅 [项目特征] 1.格栅:-40*5扁钢 2.龙骨:C20a槽钢,L70*70*5角钢 3.顶管井2m处布置 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 13.02 | 948.98 | 12355.72
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 35 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1.高度:1050mm 2.扶手:Φ32钢管 3.立柱:Φ32钢管,间距150mm [工作内容] 1.栏杆、扶手安装 | m | 13 | 87.92 | 1142.96
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89 | 77.3 | 2465.1
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 37 | 040504007001 | 支座(顶管) | m3 | 23.5 | 384.64 | 9039.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 31.07 | 26080.16
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 31.07 | 26080.16
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3 | 249.53 | 9806.53
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 39.3 | 249.53 | 9806.53
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 31.07 | 1553.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 31.07 | 1553.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 | m | 50 | 2406.57 | 120328.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 | m | 2.5 | 18.92 | 47.3
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48 | 1333.94 | 64029.12
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 285.87 | 1429.35
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 285.87 | 1429.35
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 285.87 | 285.87
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 285.87 | 285.87
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 108.86 | 217.72
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.23 | 990.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.23 | 990.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8 | 162.28 | 1298.24
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 495.23 | 2971.38
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.23 | 990.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 495.23 | 1980.92
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 | 个 | 2 | 495.23 | 990.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.23 | 990.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 489.13 | 978.26
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2598.24 | 12.07 | 31360.76
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 166.64 | 66.66
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 26 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 40.8 | 81.6
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 16.78 | 33.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 98.82 | 98.82
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 40.6 | 81.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 226.11 | 226.11
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 258.04 | 258.04
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 5.48 | 871.98
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 20.8 | 3309.7
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 13.83 | 2200.63
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 159.12 | 114.43 | 18208.1
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 159.12 | 47.99 | 7636.17
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 51.75 | 8234.46
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 47.17 | 7505.69
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN70管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 214.81 | 8.25 | 1772.18
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 81.27 | 77.29 | 6281.36
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 47.74 | 152.26 | 7268.89
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81 | 9.24 | 293.92
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74 | 20.4 | 973.9
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.02 | 19.27 | 1137.32
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 10.44 | 1816.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 10.44 | 1816.56
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8 | 7.16 | 20.05
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 | m | 2.8 | 7.16 | 20.05
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 | 478.25 | 1913
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 16.78 | 67.12
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 167.23 | 1672.3
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=1.5D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 40.6 | 243.6
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 56.18 | 253.37
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D45*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.36 | 23.73 | 8.54
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 6 | 21.18 | 127.08
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005049 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.16 | 20.32
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 9.67 | 58.02
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D76*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 132.25 | 396.75
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D45*45*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 132.25 | 396.75
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 28.29 | 169.74
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 67.17 | 201.51
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 5.48 | 274.77
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 20.8 | 1042.91
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 13.83 | 693.44
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 50.14 | 114.43 | 5737.52
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 50.14 | 47.99 | 2406.22
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 51.75 | 2594.75
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 47.17 | 2365.1
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN80管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 68.19 | 8.25 | 562.57
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.89 | 77.3 | 2001.3
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 15.04 | 152.26 | 2289.99
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.03 | 9.23 | 92.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 15.04 | 20.4 | 306.82
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.1 | 19.29 | 349.15
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.03 | 638.79
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.03 | 638.79
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4 | 8.4 | 11.76
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.4 | 8.4 | 11.76
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 478.25 | 956.5
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 188.47 | 376.94
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 46.7 | 280.2
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 56.18 | 253.37
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.12 | 27.68 | 3.32
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 21.2 | 42.4
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.16 | 20.32
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D89*89*57 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.25 | 132.25
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D57*57*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.25 | 132.25
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 67.17 | 67.17
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除砼路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:150mm厚C30混凝土,无筋 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 15.61 | 2684.76
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 13.83 | 2378.62
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040203005001 | 混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:150mm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 158.75 | 47.6 | 7556.5
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 158.75 | 47.17 | 7488.24
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) | m3 | 295.3 | 8.25 | 2436.23
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 100.42 | 9.09 | 912.82
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59 | 77.29 | 10247.88
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 152.27 | 9973.69
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 97.26 | 9.24 | 898.68
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 20.4 | 1336.2
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] | m3 | 144.39 | 19.27 | 2782.4
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 26.35 | 4305.59
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 26.35 | 4305.59
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5 | 24.01 | 36.02
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.5 | 24.01 | 36.02
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 1137.21 | 2274.42
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 62.69 | 125.38
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 431.06 | 1724.24
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 431.06 | 1724.24
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 94.7 | 18.94
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 27.7 | 55.4
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003006 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 63.99 | 63.99
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 170.68 | 170.68
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003010 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 167.22 | 167.22
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 5.48 | 59.73
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 20.8 | 226.72
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 13.83 | 150.75
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.9 | 114.42 | 1247.18
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.9 | 47.99 | 523.09
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 51.75 | 564.08
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 47.17 | 514.15
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.79 | 8.25 | 138.52
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.1 | 77.3 | 471.53
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.27 | 152.27 | 497.92
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.17 | 9.23 | 29.26
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.27 | 20.4 | 66.71
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.16 | 19.29 | 99.54
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 18.69 | 157
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 18.69 | 157
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6 | 13.53 | 21.65
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005050 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.6 | 13.53 | 21.65
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 657.78 | 1315.56
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003037 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 92.3 | 184.6
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 58.75 | 11.75
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 27.7 | 55.4
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D159*4.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003040 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*108 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.25 | 132.25
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.25 | 132.25
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003042 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN108 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 109.06 | 109.06
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 5.48 | 1003.44
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 20.8 | 3808.69
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 13.83 | 2532.41
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 183.11 | 114.43 | 20953.28
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 183.11 | 47.99 | 8787.45
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 51.75 | 9475.94
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 47.17 | 8637.3
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.75 | 8.25 | 2472.94
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 95.44 | 9.09 | 867.55
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 111.2 | 77.3 | 8595.76
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001002 | 垫层(管道基础) | m3 | 54.93 | 152.27 | 8364.19
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:2200*2500*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,404mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 15028.56 | 15028.56
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2200*2400*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,504mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品 | 座 | 1 | 14942.08 | 14942.08
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 62.32 | 9.24 | 575.84
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93 | 20.4 | 1120.57
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78 | 152.27 | 7427.73
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置 | m3 | 183.08 | 19.27 | 3527.95
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 300 | 1200
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 26.35 | 3528.27
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 26.35 | 3528.27
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4 | 214.16 | 942.3
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.4 | 214.16 | 942.3
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1137.21 | 9097.68
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量300mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 285.87 | 285.87
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 285.87 | 285.87
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 431.06 | 862.12
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 468.97 | 937.94
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 94.7 | 18.94
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 27.7 | 55.4
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.1 | 26.2
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 63.99 | 63.99
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 56.58
亚玄 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 167.22 | 167.22

## 正大
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 5.5 | 2316.11
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 7.5 | 3158.33
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 11 | 4632.21
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 421.11 | 91.78 | 38649.48
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11 | 27.76 | 11690.01
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 126.24 | 53160.93
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 47.47 | 19990.09
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN350管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 708.3 | 23.61 | 16722.96
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97 | 31.77 | 4446.85
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 182.51 | 31.77 | 5798.34
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] | m3 | 278.55 | 421.6 | 117436.68
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 230.63 | 29135.49
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:3000*2700*2000mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:200mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 13315.99 | 13315.99
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ2 3.井尺寸:3700*3000*2500mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(8块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 21620.75 | 21620.75
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2 2.尺寸:4200*4100*3000mm 3.墩身:900mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:700mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] | 个 | 2 | 24570.82 | 49141.64
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1 2.尺寸:400*400*759mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 650 | 1300
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ2 2.尺寸:400*400*517mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 950 | 1900
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 227.45 | 9.24 | 2101.64
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 20.4 | 2577.13
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 56.91 | 149.7 | 8519.43
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] | m3 | 446.61 | 40 | 17864.4
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 850 | 3400
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层48.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D482; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 66.25 | 16423.38
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层43.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D472; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 66.25 | 16423.38
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7 | 66.25 | 443.88
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 6.7 | 66.25 | 443.88
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 201.8 | 1614.4
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 801.07 | 1602.14
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 801.07 | 1602.14
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001018 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 4439.65 | 8879.3
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003044 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350 θ=90°R=3D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 932.25 | 3729
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003041 | 预制跨越三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 932.25 | 1864.5
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN350 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 294 | 588
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 866.08 | 7.45 | 6452.3
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005050 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 207.13 | 82.85
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 56.38 | 112.76
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.68 | 59.36
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001019 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 52.8 | 105.6
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001020 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 53.9 | 107.8
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003046 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*4 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 238.05 | 476.1
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003047 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D377*377*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 565.98 | 565.98
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003048 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 344.5 | 344.5
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003049 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009003 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 243.11 | 243.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 5.5 | 1177.77
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 7.5 | 1606.05
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 11 | 2355.54
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 214.14 | 91.78 | 19653.77
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 214.14 | 27.76 | 5944.53
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 126.24 | 27033.03
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 47.47 | 10165.23
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN100管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.79 | 23.61 | 7078.04
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 114.9 | 421.61 | 48442.99
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 64.24 | 230.63 | 14815.67
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 42.83 | 9.24 | 395.75
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 64.24 | 20.4 | 1310.5
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 90.12 | 40 | 3604.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D200; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 27.29 | 5706.34
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D190; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 27.29 | 5706.34
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 27.29 | 114.62
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 27.29 | 114.62
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6 | 121.61 | 729.66
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 326.77 | 1960.62
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 738.2 | 4429.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 738.2 | 7382
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 738.2 | 1476.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12 | 738.2 | 8858.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN100 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 92.96 | 185.92
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 9.02 | 2.65 | 23.9
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.48 | 51.19 | 24.57
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 8 | 29.61 | 236.88
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 8 | 52.8 | 422.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 46.99 | 93.98
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003009 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D108*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 140.2 | 560.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*76*32 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 140.2 | 560.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 140.2 | 560.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN65 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 102.7 | 410.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 5.5 | 137.12
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 7.5 | 186.98
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 11 | 274.23
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 24.93 | 91.78 | 2288.08
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 24.93 | 27.76 | 692.06
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 126.24 | 3147.16
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 47.47 | 1183.43
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN125管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 35.39 | 23.61 | 835.56
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.62 | 421.61 | 5742.33
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 7.48 | 230.63 | 1725.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.97 | 9.23 | 45.87
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 7.48 | 20.4 | 152.59
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.99 | 40 | 439.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 27.29 | 545.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 27.29 | 545.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 24.54 | 103.07
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 27.29 | 114.62
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 121.61 | 243.22
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 401.2 | 802.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 191.41 | 382.82
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15 | 56.33 | 8.45
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 35.73 | 71.46
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.38 | 58.76
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D133*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003003 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 49.47 | 98.94
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 90.15 | 90.15
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 5.5 | 59.68
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 7.5 | 81.38
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 11 | 119.35
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.85 | 91.78 | 995.81
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85 | 27.76 | 301.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 126.24 | 1369.7
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 47.47 | 515.05
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37 | 23.61 | 386.5
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.34 | 421.6 | 2672.94
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.26 | 230.63 | 751.85
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 2.17 | 9.23 | 20.03
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.26 | 20.4 | 66.5
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.74 | 40 | 229.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 42.38 | 466.18
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 42.38 | 466.18
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 42.39 | 42.39
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 42.39 | 50.87
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 153.23 | 306.46
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 924.03 | 1848.06
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 738.2 | 1476.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 86.7 | 17.34
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 35.73 | 71.46
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.38 | 58.76
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 49.47 | 98.94
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 191.41 | 191.41
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 5.5 | 6949.64
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 7.5 | 9476.78
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 11 | 13899.27
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 1263.57 | 91.78 | 115970.45
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1263.57 | 27.76 | 35076.7
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 126.24 | 159513.08
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 47.47 | 59981.67
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN300管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2052.04 | 23.61 | 48448.66
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2、BJ3、BJ4、BJ5、FJ1、FJ2、FJ3、FJ4、FJ5) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 557.24 | 31.77 | 17703.51
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003003 | 挖检查井土方(DJ1、DJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 311.13 | 44.44 | 13826.62
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2、G3、G4、G5、G6) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 301.43 | 31.77 | 9576.43
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 793.17 | 421.61 | 334408.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07 | 230.62 | 87421.12
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1、BJ2 3.井尺寸:2000*2500*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,362mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 2 | 10288.15 | 20576.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ3 3.井尺寸:3200*2800*2000mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,162mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 19614.97 | 19614.97
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040504002004 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ4 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,312mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 | 座 | 1 | 24468.11 | 24468.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002005 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ5 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,512mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 24468.11 | 24468.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040504002006 | 混凝土检查井 [项目特征] | 座 | 2 | 11310.89 | 22621.78
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040504002009 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ3、FJ5 3.井尺寸:2000*2800*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 | 座 | 2 | 11145.45 | 22290.9
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040504002003 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ4 3.井尺寸:2000*2500*2100mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,62mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 11140.02 | 11140.02
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040504002007 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ1 3.井尺寸:2800*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 | 座 | 1 | 31590.1 | 31590.1
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | 040504002008 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ2 3.井尺寸:2500*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(6块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 | 座 | 1 | 29076.04 | 29076.04
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 031302010001 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2、G3、G5、G6 2.尺寸:3000*2400*2000mm 3.墩身:500mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:400mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 5 | 7366.86 | 36834.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 24 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G4 2.尺寸:4800*4600*3300mm 3.墩身:800mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:600mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 1 | 28146.53 | 28146.53
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 25 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] | 个 | 6 | 650 | 3900
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 26 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ4 2.尺寸:400*400*1325mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 950 | 1900
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 27 | 031302010005 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ5 2.尺寸:400*400*1500mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 1050 | 2100
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 28 | 031302010006 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:FJ1、FJ2、FJ3、FJ5 2.尺寸:400*400*700mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 8 | 650 | 5200
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 29 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 642.67 | 9.24 | 5938.27
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 30 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 | m3 | 379.07 | 20.4 | 7733.03
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15 | 149.7 | 56159.96
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 32 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 1519.42 | 40 | 60776.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 33 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 24 | 850 | 20400
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 34 | B02 | 防护网格栅 [项目特征] 1.格栅:-40*5扁钢 2.龙骨:C20a槽钢,L70*70*5角钢 3.顶管井2m处布置 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 13.02 | 180 | 2343.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 35 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1.高度:1050mm 2.扶手:Φ32钢管 3.立柱:Φ32钢管,间距150mm [工作内容] 1.栏杆、扶手安装 | m | 13 | 120 | 1560
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89 | 421.61 | 13445.14
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 37 | 040504007001 | 支座(顶管) | m3 | 23.5 | 500 | 11750
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 57.56 | 48315.86
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 57.56 | 48315.86
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3 | 57.56 | 2262.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 39.3 | 57.56 | 2262.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 57.56 | 2878
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 57.56 | 2878
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 | m | 50 | 935 | 46750
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 | m | 2.5 | 28.32 | 70.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48 | 186.8 | 8966.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 395.07 | 1975.35
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 395.07 | 1975.35
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 801.07 | 801.07
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 395.07 | 395.07
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 2192.55 | 4385.1
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 932.25 | 1864.5
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 932.25 | 1864.5
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8 | 710.19 | 5681.52
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 204.48 | 1226.88
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 204.48 | 408.96
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 204.48 | 817.92
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 | 个 | 2 | 204.48 | 408.96
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 204.48 | 408.96
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 458.71 | 917.42
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2598.24 | 7.45 | 19356.89
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 207.13 | 82.85
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 26 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 51.21 | 102.42
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.02 | 84.04
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 238.05 | 476.1
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 204.48 | 204.48
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 243.11 | 243.11
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 5.5 | 875.16
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 7.5 | 1193.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 11 | 1750.32
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 159.12 | 91.78 | 14604.03
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 159.12 | 27.76 | 4417.17
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 126.24 | 20087.31
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 47.47 | 7553.43
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN70管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 214.81 | 23.61 | 5071.66
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 81.27 | 421.6 | 34263.43
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 47.74 | 230.62 | 11009.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81 | 9.24 | 293.92
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74 | 20.4 | 973.9
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.02 | 40 | 2360.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 18.69 | 3252.06
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 18.69 | 3252.06
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8 | 18.68 | 52.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 | m | 2.8 | 18.68 | 52.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 | 91.72 | 366.88
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 233.14 | 932.56
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 269.74 | 2697.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=1.5D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 269.74 | 1618.44
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 2.65 | 11.95
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D45*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.36 | 27.69 | 9.97
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 6 | 29.61 | 177.66
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005049 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 52.8 | 316.8
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 46.99 | 93.98
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D76*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 260 | 260
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 140.2 | 420.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D45*45*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 140.2 | 420.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 140.2 | 841.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 52.92 | 158.76
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 5.5 | 275.77
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 7.5 | 376.05
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 11 | 551.54
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 50.14 | 91.78 | 4601.85
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 50.14 | 27.76 | 1391.89
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 126.24 | 6329.67
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 47.47 | 2380.15
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN80管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 68.19 | 23.61 | 1609.97
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.89 | 421.61 | 10915.48
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 15.04 | 230.62 | 3468.52
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.03 | 9.23 | 92.58
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 15.04 | 20.4 | 306.82
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.1 | 40 | 724
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 21.14 | 1122.53
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 21.14 | 1122.53
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4 | 21.13 | 29.58
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.4 | 21.13 | 29.58
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 91.72 | 183.44
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 282.53 | 565.06
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 49.47 | 98.94
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 140.2 | 841.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 2.65 | 11.95
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.12 | 35.83 | 4.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.68 | 59.36
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 52.8 | 105.6
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 46.99 | 93.98
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 220 | 220
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D89*89*57 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D57*57*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 140.2 | 140.2
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 56.38 | 56.38
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除砼路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:150mm厚C30混凝土,无筋 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 15 | 2579.85
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 11 | 1891.89
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040203005001 | 混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:150mm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 158.75 | 90.09 | 14301.79
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 158.75 | 47.47 | 7535.86
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) | m3 | 295.3 | 23.61 | 6972.03
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 100.42 | 29.23 | 2935.28
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59 | 421.6 | 55899.94
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 230.63 | 15106.27
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 97.26 | 9.24 | 898.68
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 20.4 | 1336.2
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] | m3 | 144.39 | 40 | 5775.6
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 48.31 | 7893.85
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 48.31 | 7893.85
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5 | 48.32 | 72.48
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.5 | 48.32 | 72.48
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 158.23 | 316.46
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 1632.91 | 3265.82
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 738.2 | 2952.8
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 738.2 | 2952.8
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 118.85 | 23.77
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 33.77 | 67.54
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.38 | 58.76
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003006 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 450 | 450
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 238.05 | 476.1
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 399.21 | 399.21
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 | 个 | 1 | 238.05 | 238.05
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003010 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 243.11 | 243.11
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 5.5 | 59.95
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 7.5 | 81.75
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 11 | 119.9
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.9 | 91.78 | 1000.4
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.9 | 27.76 | 302.58
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 126.24 | 1376.02
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 47.47 | 517.42
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.79 | 23.61 | 396.41
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.1 | 421.61 | 2571.82
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.27 | 230.62 | 754.13
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.17 | 9.23 | 29.26
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.27 | 20.4 | 66.71
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.16 | 40 | 206.4
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 33.13 | 278.29
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 33.13 | 278.29
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6 | 33.13 | 53.01
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005050 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.6 | 33.13 | 53.01
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 126.61 | 253.22
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003037 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 475.37 | 950.74
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 72.65 | 14.53
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 33.77 | 67.54
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.38 | 58.76
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D159*4.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 380 | 380
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 238.05 | 476.1
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003040 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*108 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 238.05 | 238.05
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 238.05 | 238.05
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003042 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN108 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 133.25 | 133.25
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 5.5 | 1007.11
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 7.5 | 1373.33
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 11 | 2014.21
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 183.11 | 91.78 | 16805.84
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 183.11 | 27.76 | 5083.13
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 126.24 | 23115.81
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 47.47 | 8692.23
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.75 | 23.61 | 7077.1
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 95.44 | 31.77 | 3032.13
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 111.2 | 421.61 | 46883.03
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001002 | 垫层(管道基础) | m3 | 54.93 | 230.63 | 12668.51
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:2200*2500*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,404mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 11685.04 | 11685.04
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2200*2400*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,504mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品 | 座 | 1 | 11209.94 | 11209.94
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 62.32 | 9.24 | 575.84
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93 | 20.4 | 1120.57
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78 | 149.7 | 7302.37
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置 | m3 | 183.08 | 40 | 7323.2
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 850 | 3400
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 48.31 | 6468.71
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 48.31 | 6468.71
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4 | 48.32 | 212.61
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.4 | 48.32 | 212.61
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 158.23 | 1265.84
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量300mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 395.07 | 395.07
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 395.07 | 395.07
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 204.48 | 408.96
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 458.71 | 917.42
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 118.85 | 23.77
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 33.77 | 67.54
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.15 | 36.3
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.34 | 58.68
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 29.38 | 58.76
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 450 | 450
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 238.05 | 476.1
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 | 个 | 1 | 399.21 | 399.21
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 238.05 | 238.05
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 140.2 | 280.4
正大 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 243.11 | 243.11

## 江豪
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 6.77 | 2850.91
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 23.35 | 9832.92
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 17.67 | 7441.01
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 421.11 | 112.38 | 47324.34
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11 | 42.9 | 18065.62
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 102.87 | 43319.59
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 54.35 | 22887.33
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN350管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 708.3 | 8.25 | 5843.48
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97 | 9.09 | 1272.33
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 182.51 | 9.09 | 1659.02
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] | m3 | 278.55 | 110.93 | 30899.55
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 176.16 | 22254.29
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:3000*2700*2000mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:200mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 24198.04 | 24198.04
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ2 3.井尺寸:3700*3000*2500mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(8块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 27700.42 | 27700.42
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2 2.尺寸:4200*4100*3000mm 3.墩身:900mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:700mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] | 个 | 2 | 26580.6 | 53161.2
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1 2.尺寸:400*400*759mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 73.4 | 146.8
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ2 2.尺寸:400*400*517mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 49.83 | 99.66
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 227.45 | 9.91 | 2254.03
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 20.4 | 2577.13
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 56.91 | 176.16 | 10025.27
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] | m3 | 446.61 | 19.27 | 8606.17
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 65 | 260
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层48.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D482; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 39.22 | 9722.64
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层43.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D472; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 39.22 | 9722.64
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7 | 45.53 | 305.05
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 6.7 | 45.53 | 305.05
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1436.78 | 11494.24
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 363.6 | 727.2
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 363.6 | 727.2
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001018 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 363.6 | 727.2
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003044 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350 θ=90°R=3D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 604.59 | 2418.36
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003041 | 预制跨越三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 604.59 | 1209.18
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN350 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 620.06 | 1240.12
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 866.08 | 12.08 | 10462.25
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005050 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 189.51 | 75.8
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 48.8 | 97.6
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 23.03 | 46.06
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001019 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001020 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 129.95 | 129.95
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003046 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*4 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 193.24 | 386.48
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003047 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D377*377*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 604.59 | 604.59
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003048 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 401.15 | 401.15
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003049 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009003 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 268.96 | 268.96
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 6.77 | 1449.73
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 23.35 | 5000.17
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 17.67 | 3783.85
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 214.14 | 112.38 | 24065.05
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 214.14 | 42.9 | 9186.61
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 102.87 | 22028.58
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 54.35 | 11638.51
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN100管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.79 | 8.25 | 2473.27
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 114.9 | 110.92 | 12744.71
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 64.24 | 176.16 | 11316.52
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 42.83 | 9.91 | 424.45
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 64.24 | 20.4 | 1310.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 90.12 | 19.25 | 1734.81
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D200; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.9 | 2906.49
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D190; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.9 | 2906.49
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 10.1 | 42.42
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 10.1 | 42.42
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6 | 612.21 | 3673.26
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 25.52 | 153.12
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 230.14 | 1380.84
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 230.14 | 2301.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 230.14 | 460.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12 | 230.14 | 2761.68
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN100 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 114.43 | 228.86
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 9.02 | 271.18 | 2446.04
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.48 | 46.05 | 22.1
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 8 | 23.03 | 184.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 11.31 | 22.62
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 8 | 9.67 | 77.36
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003009 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D108*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 52.15 | 52.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 230.14 | 920.56
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*76*32 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 171.33 | 685.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 132.96 | 531.84
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN65 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 107.43 | 429.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 6.77 | 168.78
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 23.35 | 582.12
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 17.67 | 440.51
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 24.93 | 112.38 | 2801.63
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 24.93 | 42.9 | 1069.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 102.87 | 2564.55
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 54.35 | 1354.95
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN125管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 35.39 | 8.25 | 291.97
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.62 | 110.93 | 1510.87
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 7.48 | 176.16 | 1317.68
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.97 | 9.91 | 49.25
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 7.48 | 20.4 | 152.59
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.99 | 19.25 | 211.56
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.82 | 336.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.82 | 336.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 12.01 | 50.44
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 12.01 | 50.44
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 612.21 | 1224.42
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 450.2 | 900.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 160.93 | 321.86
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15 | 48.86 | 7.33
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 31.13 | 62.26
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D133*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 52.15 | 52.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003003 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 270.81 | 270.81
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 193.24 | 193.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 111.43 | 111.43
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 6.78 | 73.56
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 23.35 | 253.35
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 17.69 | 191.94
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.85 | 112.38 | 1219.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85 | 42.91 | 465.57
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 102.87 | 1116.14
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 54.35 | 589.7
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37 | 8.25 | 135.05
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.34 | 110.93 | 703.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.26 | 176.16 | 574.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 2.17 | 9.91 | 21.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.26 | 20.4 | 66.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.74 | 19.27 | 110.61
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 23.52 | 258.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 23.52 | 258.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 19.41 | 19.41
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 19.42 | 23.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 866.09 | 1732.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 401.15 | 802.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 83.05 | 16.61
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 31.13 | 62.26
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 55.3 | 55.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 401.15 | 401.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 270.81 | 270.81
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 160.93 | 160.93
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 6.77 | 8554.37
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 23.35 | 29504.36
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 17.67 | 22327.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 1263.57 | 112.38 | 142000
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1263.57 | 42.9 | 54207.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 102.87 | 129983.45
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 54.35 | 68675.03
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN300管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2052.04 | 8.25 | 16929.33
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2、BJ3、BJ4、BJ5、FJ1、FJ2、FJ3、FJ4、FJ5) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 557.24 | 9.09 | 5065.31
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003003 | 挖检查井土方(DJ1、DJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 311.13 | 11.36 | 3534.44
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2、G3、G4、G5、G6) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 301.43 | 9.09 | 2740
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 793.17 | 110.92 | 87978.42
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07 | 176.16 | 66776.97
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1、BJ2 3.井尺寸:2000*2500*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,362mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 2 | 16568.43 | 33136.86
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ3 3.井尺寸:3200*2800*2000mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,162mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 23789.23 | 23789.23
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040504002004 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ4 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,312mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 | 座 | 1 | 26334.49 | 26334.49
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002005 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ5 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,512mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 26500.21 | 26500.21
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040504002006 | 混凝土检查井 [项目特征] | 座 | 2 | 19849.04 | 39698.08
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040504002009 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ3、FJ5 3.井尺寸:2000*2800*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 | 座 | 2 | 19175.83 | 38351.66
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040504002003 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ4 3.井尺寸:2000*2500*2100mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,62mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 17858.94 | 17858.94
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040504002007 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ1 3.井尺寸:2800*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 | 座 | 1 | 57956.6 | 57956.6
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | 040504002008 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ2 3.井尺寸:2500*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(6块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 | 座 | 1 | 56089.04 | 56089.04
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 031302010001 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2、G3、G5、G6 2.尺寸:3000*2400*2000mm 3.墩身:500mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:400mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 5 | 14850.87 | 74254.35
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 24 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G4 2.尺寸:4800*4600*3300mm 3.墩身:800mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:600mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 1 | 30363.59 | 30363.59
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 25 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] | 个 | 6 | 63.72 | 382.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 26 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ4 2.尺寸:400*400*1325mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 128.05 | 256.1
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 27 | 031302010005 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ5 2.尺寸:400*400*1500mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 144.96 | 289.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 28 | 031302010006 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:FJ1、FJ2、FJ3、FJ5 2.尺寸:400*400*700mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 8 | 67.65 | 541.2
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 29 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 642.67 | 9.91 | 6368.86
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 30 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 | m3 | 379.07 | 20.4 | 7733.03
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15 | 176.16 | 66086.42
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 32 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 1519.42 | 19.27 | 29279.22
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 33 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 24 | 65 | 1560
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 34 | B02 | 防护网格栅 [项目特征] 1.格栅:-40*5扁钢 2.龙骨:C20a槽钢,L70*70*5角钢 3.顶管井2m处布置 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 13.02 | 950.28 | 12372.65
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 35 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1.高度:1050mm 2.扶手:Φ32钢管 3.立柱:Φ32钢管,间距150mm [工作内容] 1.栏杆、扶手安装 | m | 13 | 115.72 | 1504.36
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89 | 110.92 | 3537.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 37 | 040504007001 | 支座(顶管) | m3 | 23.5 | 603.99 | 14193.77
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 32.03 | 26885.98
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 32.03 | 26885.98
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3 | 33.14 | 1302.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 39.3 | 33.14 | 1302.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 32.03 | 1601.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 32.03 | 1601.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 | m | 50 | 2620.37 | 131018.5
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 | m | 2.5 | 20.52 | 51.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48 | 1349.4 | 64771.2
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 308.82 | 1544.1
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 308.82 | 1544.1
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 308.82 | 308.82
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 308.82 | 308.82
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 108.86 | 217.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 518.09 | 1036.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 518.09 | 1036.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8 | 518.09 | 4144.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 518.09 | 3108.54
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 518.09 | 1036.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 518.09 | 2072.36
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 | 个 | 2 | 518.09 | 1036.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 518.09 | 1036.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 515.44 | 1030.88
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2598.24 | 12.39 | 32192.19
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 183.44 | 73.38
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 26 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 45 | 90
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 16.78 | 33.56
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 105.58 | 105.58
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 193.24 | 386.48
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 518.09 | 518.09
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 401.15 | 401.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 268.96 | 268.96
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 6.77 | 1077.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 23.35 | 3715.45
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 17.67 | 2811.65
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 159.12 | 112.38 | 17881.91
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 159.12 | 42.9 | 6826.25
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 102.87 | 16368.67
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 54.35 | 8648.17
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN70管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 214.81 | 8.25 | 1772.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 81.27 | 110.93 | 9015.28
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 47.74 | 176.16 | 8409.88
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81 | 9.91 | 315.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74 | 20.4 | 973.9
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.02 | 19.27 | 1137.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 12.23 | 2128.02
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 12.23 | 2128.02
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8 | 8.79 | 24.61
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 | m | 2.8 | 8.79 | 24.61
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 | 484.66 | 1938.64
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 16.78 | 67.12
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 171.33 | 1713.3
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=1.5D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 171.33 | 1027.98
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 68.84 | 310.47
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D45*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.36 | 26.54 | 9.55
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 6 | 23.03 | 138.18
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005049 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 11.31 | 22.62
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 9.67 | 58.02
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D76*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 52.15 | 52.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 193.24 | 579.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D45*45*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 132.96 | 398.88
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 132.96 | 797.76
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 69.35 | 208.05
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 6.77 | 339.45
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 23.35 | 1170.77
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 17.67 | 885.97
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 50.14 | 112.38 | 5634.73
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 50.14 | 42.9 | 2151.01
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 102.87 | 5157.9
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 54.35 | 2725.11
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN80管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 68.19 | 8.25 | 562.57
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.89 | 110.92 | 2871.72
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 15.04 | 176.16 | 2649.45
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.03 | 9.91 | 99.4
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 15.04 | 20.4 | 306.82
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.1 | 19.29 | 349.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.23 | 649.41
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.23 | 649.41
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4 | 8.8 | 12.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.4 | 8.8 | 12.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 484.66 | 969.32
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 193.24 | 386.48
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 193.24 | 1159.44
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 68.84 | 310.47
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.12 | 30.92 | 3.71
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 23.03 | 46.06
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 11.31 | 22.62
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 52.15 | 52.15
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D89*89*57 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 193.24 | 193.24
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D57*57*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.96 | 132.96
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 77.35 | 77.35
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除砼路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:150mm厚C30混凝土,无筋 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 17.52 | 3013.26
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 17.67 | 3039.06
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040203005001 | 混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:150mm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 158.75 | 82.33 | 13069.89
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 158.75 | 54.35 | 8628.06
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) | m3 | 295.3 | 8.25 | 2436.23
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 100.42 | 9.09 | 912.82
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59 | 110.92 | 14706.88
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 176.16 | 11538.48
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 97.26 | 9.91 | 963.85
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 20.4 | 1336.2
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] | m3 | 144.39 | 19.27 | 2782.4
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 27.14 | 4434.68
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 27.14 | 4434.68
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5 | 25.64 | 38.46
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.5 | 25.64 | 38.46
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 1151.18 | 2302.36
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 62.69 | 125.38
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 450.2 | 1800.8
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 450.2 | 1800.8
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 106.45 | 21.29
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 31.13 | 62.26
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003006 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 69.07 | 69.07
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 450.2 | 450.2
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 | 个 | 1 | 317.91 | 317.91
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003010 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 175.93 | 175.93
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 6.78 | 73.9
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 23.34 | 254.41
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 17.69 | 192.82
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.9 | 112.38 | 1224.94
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.9 | 42.9 | 467.61
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 102.87 | 1121.28
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 54.35 | 592.42
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.79 | 8.25 | 138.52
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.1 | 110.92 | 676.61
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.27 | 176.16 | 576.04
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.17 | 9.9 | 31.38
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.27 | 20.4 | 66.71
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.16 | 19.29 | 99.54
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 19.11 | 160.52
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 19.11 | 160.52
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6 | 14.34 | 22.94
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005050 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.6 | 14.34 | 22.94
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 667.05 | 1334.1
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003037 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 317.91 | 635.82
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 65.1 | 13.02
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 31.13 | 62.26
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D159*4.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 52.15 | 52.15
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003040 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*108 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 317.91 | 317.91
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 230.14 | 230.14
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003042 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN108 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 114.43 | 114.43
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 6.77 | 1239.65
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 23.35 | 4275.62
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 17.67 | 3235.55
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 183.11 | 112.38 | 20577.9
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 183.11 | 42.9 | 7855.42
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 102.87 | 18836.53
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 54.35 | 9952.03
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.75 | 8.25 | 2472.94
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 95.44 | 9.09 | 867.55
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 111.2 | 110.92 | 12334.3
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001002 | 垫层(管道基础) | m3 | 54.93 | 176.16 | 9676.47
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:2200*2500*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,404mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 19343.18 | 19343.18
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2200*2400*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,504mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品 | 座 | 1 | 19110.37 | 19110.37
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 62.32 | 9.91 | 617.59
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93 | 20.4 | 1120.57
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78 | 176.16 | 8593.08
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置 | m3 | 183.08 | 19.27 | 3527.95
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 65 | 260
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 27.14 | 3634.05
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 27.14 | 3634.05
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4 | 25.64 | 112.82
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.4 | 25.64 | 112.82
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1151.18 | 9209.44
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量300mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 62.69 | 62.69
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 62.69 | 62.69
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 450.2 | 900.4
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.44 | 990.88
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 106.45 | 21.29
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 31.13 | 62.26
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 14.14 | 28.28
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 69.07 | 69.07
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 | 个 | 1 | 450.2 | 450.2
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 317.91 | 317.91
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 132.96 | 265.92
江豪 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 175.93 | 175.93

## 荣盛
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 6.9 | 2905.66
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 23.83 | 10035.05
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 17.5 | 7369.43
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 421.11 | 110.62 | 46583.19
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11 | 42.55 | 17918.23
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 101.95 | 42932.16
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 52.58 | 22141.96
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN350管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 708.3 | 8.51 | 6027.63
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97 | 9.35 | 1308.72
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 182.51 | 9.35 | 1706.47
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] | m3 | 278.55 | 113.05 | 31490.08
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 169.98 | 21473.57
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:3000*2700*2000mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:200mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(7块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 23572.02 | 23572.02
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ2 3.井尺寸:3700*3000*2500mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(8块)预制 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,291mm高 8.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 12.踏步:球墨铸铁,间距360mm 13.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 14.混凝土类别:商品 15.集水坑:400*400mm 16.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 27036.86 | 27036.86
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2 2.尺寸:4200*4100*3000mm 3.墩身:900mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:700mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] | 个 | 2 | 26108.78 | 52217.56
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ1 2.尺寸:400*400*759mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 72.78 | 145.56
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ2 2.尺寸:400*400*517mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 49.41 | 98.82
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 227.45 | 9.24 | 2101.64
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 126.33 | 20.4 | 2577.13
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 56.91 | 169.98 | 9673.56
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] | m3 | 446.61 | 20.55 | 9177.84
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 60 | 240
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层48.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D482; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 38.34 | 9504.49
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层43.7mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D472; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 247.9 | 38.34 | 9504.49
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 6.7 | 282.8 | 1894.76
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D377*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 6.7 | 282.8 | 1894.76
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN500 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1419.93 | 11359.44
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 139.63 | 279.26
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向无泄露套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN350 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 139.63 | 279.26
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001018 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 139.63 | 279.26
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003044 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350 θ=90°R=3D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 577.83 | 2311.32
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003041 | 预制跨越三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 577.83 | 1155.66
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN350 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 584.27 | 1168.54
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 866.08 | 12.09 | 10470.91
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005050 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 180.84 | 72.34
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 47.65 | 95.3
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 22.69 | 45.38
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001019 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001020 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 122.87 | 122.87
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003046 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*4 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 188.47 | 376.94
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003047 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D377*377*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 577.83 | 577.83
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003048 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003049 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009003 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 267 | 267
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 6.9 | 1477.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 23.83 | 5102.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 214.14 | 17.5 | 3747.45
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 214.14 | 110.62 | 23688.17
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 214.14 | 42.55 | 9111.66
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 101.95 | 21831.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 214.14 | 52.58 | 11259.48
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN100管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.79 | 8.51 | 2551.21
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 114.9 | 113.06 | 12990.59
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 64.24 | 169.98 | 10919.52
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 42.83 | 9.24 | 395.75
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 64.24 | 20.4 | 1310.5
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 90.12 | 20.55 | 1851.97
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D200; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.71 | 2866.76
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.8mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.2mm，外护管径D190; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 209.1 | 13.71 | 2866.76
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 9.59 | 40.28
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D108*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 9.59 | 40.28
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6 | 604.28 | 3625.68
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 25.52 | 153.12
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 224.4 | 1346.4
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 224.4 | 2244
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 224.4 | 448.8
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN100 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 12 | 224.4 | 2692.8
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN100 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 0 | 0
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 9.02 | 61.86 | 557.98
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.48 | 43.93 | 21.09
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 8 | 22.68 | 181.44
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.59 | 21.18
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 8 | 9.67 | 77.36
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003009 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D108*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 224.4 | 897.6
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*76*32 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 167.23 | 668.92
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 130.41 | 521.64
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN65 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 103.32 | 413.28
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 6.9 | 172.02
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 23.82 | 593.83
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 24.93 | 17.5 | 436.28
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 24.93 | 110.62 | 2757.76
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 24.93 | 42.54 | 1060.52
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 101.95 | 2541.61
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 24.93 | 52.58 | 1310.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN125管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 35.39 | 8.51 | 301.17
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.62 | 113.06 | 1539.88
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 7.48 | 169.98 | 1271.45
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 4.97 | 9.23 | 45.87
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 7.48 | 20.4 | 152.59
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 10.99 | 20.54 | 225.73
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.56 | 331.2
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 20 | 16.56 | 331.2
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.2 | 11.36 | 47.71
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.2 | 11.36 | 47.71
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 604.28 | 1208.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 262.96 | 525.92
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 0 | 0
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15 | 47.67 | 7.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.78 | 59.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D133*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003003 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 262.96 | 262.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 188.47 | 188.47
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 108.31 | 108.31
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 6.9 | 74.87
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 23.82 | 258.45
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.85 | 17.5 | 189.88
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.85 | 110.62 | 1200.23
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85 | 42.55 | 461.67
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 101.95 | 1106.16
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.85 | 52.58 | 570.49
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37 | 8.51 | 139.31
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.34 | 113.05 | 716.74
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.26 | 169.98 | 554.13
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 2.17 | 9.23 | 20.03
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.26 | 20.4 | 66.5
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.74 | 20.55 | 117.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 23.05 | 253.55
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 11 | 23.05 | 253.55
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 18.25 | 18.25
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 18.26 | 21.91
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 855.02 | 1710.04
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 387.57 | 775.14
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 80.8 | 16.16
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.78 | 59.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 51.2 | 51.2
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 262.96 | 262.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 157.53 | 157.53
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 6.9 | 8718.63
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 23.83 | 30110.87
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 1263.57 | 17.5 | 22112.48
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 1263.57 | 110.62 | 139776.11
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 1263.57 | 42.55 | 53764.9
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 101.95 | 128820.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 1263.57 | 52.58 | 66438.51
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN300管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 2052.04 | 8.51 | 17462.86
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2、BJ3、BJ4、BJ5、FJ1、FJ2、FJ3、FJ4、FJ5) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 557.24 | 9.35 | 5210.19
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040101003003 | 挖检查井土方(DJ1、DJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:8m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 311.13 | 11.62 | 3615.33
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040101003002 | 挖支墩土方(G1、G2、G3、G4、G5、G6) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 301.43 | 9.35 | 2818.37
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 793.17 | 113.06 | 89675.8
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 379.07 | 169.97 | 64430.53
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1、BJ2 3.井尺寸:2000*2500*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,362mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 2 | 15948.49 | 31896.98
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ3 3.井尺寸:3200*2800*2000mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,162mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 23043.94 | 23043.94
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040504002004 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ4 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,312mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 | 座 | 1 | 25554.22 | 25554.22
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002005 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ5 3.井尺寸:3500*2800*2300mm 4.顶板:300mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,512mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 25718.45 | 25718.45
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040504002006 | 混凝土检查井 [项目特征] | 座 | 2 | 19177.77 | 38355.54
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040504002009 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ3、FJ5 3.井尺寸:2000*2800*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,562mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 | 座 | 2 | 18847.04 | 37694.08
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040504002003 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ4 3.井尺寸:2000*2500*2100mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,62mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 17117.04 | 17117.04
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040504002007 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ1 3.井尺寸:2800*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 | 座 | 1 | 60565.44 | 60565.44
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | 040504002008 | 混凝土井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:DJ2 3.井尺寸:2500*3400*6800mm 4.梁:300*500mm、250*300mmC30 P6抗渗钢筋混凝土 5.盖板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土(6块) 6.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 7.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,600mm高 8.井身:400mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 9.底板:500mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 10.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 11.踏步:球墨铸铁,间距360mm 12.钢筋种类:Φ10以内,10以内,10以上 | 座 | 1 | 54979.33 | 54979.33
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 031302010001 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G1、G2、G3、G5、G6 2.尺寸:3000*2400*2000mm 3.墩身:500mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:400mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 5 | 14541.11 | 72705.55
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 24 | 031302010002 | T型固定墩 [项目特征] 1.编号:G4 2.尺寸:4800*4600*3300mm 3.墩身:800mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 4.墩座:600mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 6.垫层:500mm厚3:7灰土 7.钢筋种类:10以内,10以上 8.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.锚固件安装 2.模板制作、安装 3.现场浇注 4.钢筋配制 | 个 | 1 | 29822.23 | 29822.23
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 25 | 031302010003 | 支墩(检查井) [项目特征] | 个 | 6 | 63.19 | 379.14
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 26 | 031302010004 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ4 2.尺寸:400*400*1325mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 126.97 | 253.94
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 27 | 031302010005 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:BJ5 2.尺寸:400*400*1500mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 2 | 143.74 | 287.48
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 28 | 031302010006 | 支墩(检查井) [项目特征] 1.部位:FJ1、FJ2、FJ3、FJ5 2.尺寸:400*400*700mm 3.材质:C30混凝土 4.混凝土类别:商品 [工作内容] 1.模板制作、安装 2.现场浇注 | 个 | 8 | 67.08 | 536.64
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 29 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 642.67 | 9.24 | 5938.27
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 30 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 | m3 | 379.07 | 20.4 | 7733.03
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15 | 169.97 | 63764.25
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 32 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 1519.42 | 20.55 | 31224.08
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 33 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 24 | 60 | 1440
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 34 | B02 | 防护网格栅 [项目特征] 1.格栅:-40*5扁钢 2.龙骨:C20a槽钢,L70*70*5角钢 3.顶管井2m处布置 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m2 | 13.02 | 949.8 | 12366.4
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 35 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1.高度:1050mm 2.扶手:Φ32钢管 3.立柱:Φ32钢管,间距150mm [工作内容] 1.栏杆、扶手安装 | m | 13 | 112.53 | 1462.89
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89 | 113.06 | 3605.48
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 37 | 040504007001 | 支座(顶管) | m3 | 23.5 | 598.89 | 14073.92
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 31.26 | 26239.64
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 839.4 | 31.26 | 26239.64
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 39.3 | 31.41 | 1234.41
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 39.3 | 31.41 | 1234.41
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 31.26 | 1563
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 50 | 31.26 | 1563
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 | m | 50 | 2525.08 | 126254
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 | m | 2.5 | 20.77 | 51.93
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48 | 1333.94 | 64029.12
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 286.37 | 1431.85
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 5 | 286.37 | 1431.85
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 286.37 | 286.37
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 286.37 | 286.37
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 111.32 | 222.64
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.78 | 991.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.78 | 991.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 8 | 495.78 | 3966.24
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 495.78 | 2974.68
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.78 | 991.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 495.78 | 1983.12
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 | 个 | 2 | 495.78 | 991.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.78 | 991.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 501.48 | 1002.96
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2598.24 | 12.09 | 31412.72
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.4 | 180.84 | 72.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 26 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 43.93 | 87.86
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 0 | 0
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 16.78 | 33.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 99.72 | 99.72
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 188.47 | 376.94
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 495.78 | 495.78
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 387.57 | 387.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 267 | 267
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 6.9 | 1097.93
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 23.83 | 3791.83
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 159.12 | 17.5 | 2784.6
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 159.12 | 110.62 | 17601.85
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 159.12 | 42.55 | 6770.56
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 101.95 | 16222.28
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 159.12 | 52.58 | 8366.53
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN70管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 214.81 | 8.51 | 1828.03
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 81.27 | 113.05 | 9187.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 47.74 | 169.97 | 8114.37
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81 | 9.24 | 293.92
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74 | 20.4 | 973.9
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 59.02 | 20.55 | 1212.86
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 12.06 | 2098.44
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层29mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D140; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 174 | 12.06 | 2098.44
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2.8 | 7.16 | 20.05
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 | m | 2.8 | 7.16 | 20.05
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 | 478.25 | 1913
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 16.78 | 67.12
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 167.23 | 1672.3
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=1.5D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 167.23 | 1003.38
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 61.87 | 279.03
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D45*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.36 | 25.43 | 9.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 6 | 22.68 | 136.08
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005049 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.59 | 21.18
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 9.67 | 58.02
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D76*3.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 167.23 | 501.69
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D45*45*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 130.41 | 391.23
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 130.41 | 782.46
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN40 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 69.05 | 207.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 6.9 | 345.97
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 23.83 | 1194.84
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 17.5 | 877.45
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 50.14 | 110.62 | 5546.49
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 50.14 | 42.55 | 2133.46
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 101.95 | 5111.77
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 50.14 | 52.58 | 2636.36
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN80管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 68.19 | 8.51 | 580.3
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.89 | 113.06 | 2927.12
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 15.04 | 169.97 | 2556.35
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.03 | 9.23 | 92.58
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 15.04 | 20.4 | 306.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 18.1 | 20.58 | 372.5
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005041 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.06 | 640.39
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005042 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层32.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3mm，外护管径D160; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 53.1 | 12.06 | 640.39
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005043 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.4 | 8.4 | 11.76
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005045 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 D89*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.4 | 8.4 | 11.76
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 478.25 | 956.5
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 17.49 | 34.98
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 188.47 | 376.94
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN80 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 188.47 | 1130.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 4.51 | 61.87 | 279.03
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 0.12 | 29.76 | 3.57
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005047 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 22.69 | 45.38
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005048 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D18*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 10.59 | 21.18
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN25 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001003 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN15 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D89*89*57 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 188.47 | 188.47
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D57*57*32 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 130.41 | 130.41
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D32*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN50 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 0 | 0
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除砼路面 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:150mm厚C30混凝土,无筋 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 20.11 | 3458.72
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 171.99 | 17.5 | 3009.83
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040203005001 | 混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:150mm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生 | m2 | 158.75 | 79.99 | 12698.41
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 158.75 | 52.58 | 8347.08
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) | m3 | 295.3 | 8.51 | 2513
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040101002002 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 100.42 | 9.35 | 938.93
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59 | 113.05 | 14989.3
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 169.98 | 11133.69
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 97.26 | 9.24 | 898.68
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 65.5 | 20.4 | 1336.2
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] | m3 | 144.39 | 20.57 | 2970.1
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 26.47 | 4325.2
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 163.4 | 26.47 | 4325.2
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.5 | 24.01 | 36.02
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.5 | 24.01 | 36.02
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 1137.21 | 2274.42
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 62.69 | 125.38
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 431.47 | 1725.88
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 431.47 | 1725.88
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 102.35 | 20.47
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 | m | 2 | 29.78 | 59.56
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003006 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 63.99 | 63.99
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003007 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003008 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 431.47 | 431.47
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 | 个 | 1 | 307.9 | 307.9
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003010 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 167.23 | 334.46
荣盛 | 碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 172.59 | 172.59
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 6.91 | 75.32
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 23.81 | 259.53
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 10.9 | 17.5 | 190.75
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 10.9 | 110.62 | 1205.76
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.9 | 42.54 | 463.69
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 101.95 | 1111.26
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 10.9 | 52.58 | 573.12
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.79 | 8.51 | 142.88
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 6.1 | 113.06 | 689.67
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 | m3 | 3.27 | 169.98 | 555.83
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.17 | 9.23 | 29.26
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 3.27 | 20.4 | 66.71
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置点 | m3 | 5.16 | 20.58 | 106.19
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 18.75 | 157.5
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 8.4 | 18.75 | 157.5
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.6 | 13.53 | 21.65
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005050 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.6 | 13.53 | 21.65
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 657.78 | 1315.56
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003037 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 307.9 | 615.8
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040501005051 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D108*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 63.35 | 12.67
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.78 | 59.56
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040502003038 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D159*4.5 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 48.15
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040502003040 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*108 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 307.9 | 307.9
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 224.4 | 224.4
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003042 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 167.23 | 334.46
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN108 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 112.2 | 112.2
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 6.9 | 1263.46
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040801001002 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.结构:200mm厚C15混凝土 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 23.83 | 4363.51
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 183.11 | 17.5 | 3204.43
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 | m2 | 183.11 | 110.62 | 20255.63
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040203004002 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:20mm厚沥青砼(细粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 183.11 | 42.55 | 7791.33
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.材料品种:200mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 101.95 | 18668.06
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 183.11 | 52.58 | 9627.92
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 299.75 | 8.51 | 2550.87
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 95.44 | 9.35 | 892.36
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 111.2 | 113.06 | 12572.27
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040103001002 | 垫层(管道基础) | m3 | 54.93 | 169.98 | 9337
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:BJ1 3.井尺寸:2200*2500*2200mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,404mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 | 座 | 1 | 18676.78 | 18676.78
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2200*2400*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,504mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品 | 座 | 1 | 18447.25 | 18447.25
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 62.32 | 9.24 | 575.84
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 54.93 | 20.4 | 1120.57
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78 | 169.98 | 8291.62
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103002001 | 余方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运 2.运距:3㎞ [工作内容] 1.土方点装料运输至弃置 | m3 | 183.08 | 20.56 | 3764.12
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 4 | 60 | 240
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 26.47 | 3544.33
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 133.9 | 26.47 | 3544.33
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 4.4 | 24.01 | 105.64
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 4.4 | 24.01 | 105.64
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1137.21 | 9097.68
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量300mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 62.69 | 62.69
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 62.69 | 62.69
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 431.47 | 862.94
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 0 | 0
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 102.35 | 20.47
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 29.78 | 59.56
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 13.81 | 27.62
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 63.99 | 63.99
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 | 个 | 1 | 431.47 | 431.47
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 307.9 | 307.9
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 130.41 | 260.82
荣盛 | 花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 172.59 | 172.59

## 工程量清单抽取表
大荔县集中供热管道工程四条管线项目供热管道工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 | 个 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2

## 综合单价
大荔县集中供热管道工程四条管线项目供热管道工程 | [5 empty] | 亚玄 | 正大 | 江豪 | 荣盛
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002004 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:300mm 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 421.11 | 13.83 | 11 | 17.67 | 17.5 | 14.55
得分: | [5 empty] | 0.95 | 0.76 | 0.57 | 0.59
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 421.11 | 114.43 | 91.78 | 112.38 | 110.62 | 104.08
得分: | [5 empty] | 0.8 | 0.88 | 0.84 | 0.87
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度、材质:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 | m2 | 421.11 | 47.17 | 47.47 | 54.35 | 52.58 | 48.88
得分: | [5 empty] | 0.97 | 0.97 | 0.78 | 0.85
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040101003001 | 挖检查井土方(BJ1、BJ2) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 139.97 | 9.09 | 31.77 | 9.09 | 9.35 | 14.38
得分: | [5 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.65
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D32*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 21.2 | 29.68 | 23.03 | 22.69 | 23.43
得分: | [5 empty] | 0.9 | 0.47 | 0.98 | 0.97
东环路（洛滨大道-碧桂园同州首府）主线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003045 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D377*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 121.69 | 380 | 129.95 | 122.87 | 182.97
得分: | [5 empty] | 0.67 | 0 | 0.71 | 0.67
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 153.53 | 191.41 | 160.93 | 0 | 122.67
得分: | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.38 | 0
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040501005046 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.15 | 44.34 | 56.33 | 48.86 | 47.67 | 47.82
得分: | [5 empty] | 0.93 | 0.64 | 0.96 | 1
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 29.34 | 9.67 | 9.67 | 14.15
得分: | [5 empty] | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 188.47 | 140.2 | 193.24 | 188.47 | 172.27
得分: | [5 empty] | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.81
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040203004001 | 沥青混凝土路面 [项目特征] 1.面层材质:80mm厚沥青砼(中粒) [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 10.85 | 114.43 | 91.78 | 112.38 | 110.62 | 104.08
得分: | [5 empty] | 0.8 | 0.88 | 0.84 | 0.87
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 16.37 | 8.25 | 23.61 | 8.25 | 8.51 | 11.79
得分: | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.72
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040502003038 | 钢管件安装 | 个 | 1 | 51.2 | 380 | 55.3 | 51.2 | 130.39
得分: | [5 empty] | 0.39 | 0 | 0.42 | 0.39
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 28.29 | 49.47 | 132.96 | 130.41 | 82.72
得分: | [5 empty] | 0.34 | 0.6 | 0 | 0
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 31 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 375.15 | 152.26 | 149.7 | 176.16 | 169.97 | 157.16
得分: | [5 empty] | 0.97 | 0.95 | 0.76 | 0.84
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 36 | 040103001005 | 填砂(顶管) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.89 | 77.3 | 421.61 | 110.92 | 113.06 | 175.3
得分: | [5 empty] | 0.44 | 0 | 0.63 | 0.64
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 48 | 1333.94 | 186.8 | 1349.4 | 1333.94 | 1019.49
得分: | [5 empty] | 0.38 | 0.18 | 0.35 | 0.38
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 495.23 | 204.48 | 518.09 | 495.78 | 415.54
得分: | [5 empty] | 0.62 | 0.49 | 0.51 | 0.61
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 3.土方外购（另计） [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 47.74 | 152.26 | 230.62 | 176.16 | 169.97 | 176.78
得分: | [5 empty] | 0.86 | 0.39 | 1 | 0.96
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 31.81 | 9.24 | 9.24 | 9.91 | 9.24 | 9.13
得分: | [5 empty] | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 0.98
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4 | 478.25 | 91.72 | 484.66 | 478.25 | 371.72
得分: | [5 empty] | 0.43 | 0.25 | 0.39 | 0.43
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN65 θ=90°R=3D δ=5.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 10 | 167.23 | 269.74 | 171.33 | 167.23 | 188.07
得分: | [5 empty] | 0.89 | 0.13 | 0.91 | 0.89
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003005 | 三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: D76*76*45 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3 | 132.25 | 140.2 | 193.24 | 167.23 | 153.48
得分: | [5 empty] | 0.86 | 0.91 | 0.48 | 0.82
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [项目特征] 1.材质:沥青砼 2.结构:100mm厚(80mm厚中粒,20mm厚细粒) 3.拆除方式:机械 4.垃圾外运 5.运距:3㎞ [工程内容] 1.拆除 2.运输 3.余方点装料运输至弃置点 | m2 | 50.14 | 5.48 | 5.5 | 6.77 | 6.9 | 5.98
得分: | [5 empty] | 0.92 | 0.92 | 0.74 | 0.69
南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003008 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D89*4 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 48.15 | 220 | 52.15 | 48.15 | 89.35
得分: | [5 empty] | 0.54 | 0 | 0.58 | 0.54
碧桂园同州首府支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 132.59 | 77.29 | 421.6 | 110.92 | 113.05 | 175.29
得分: | [5 empty] | 0.44 | 0 | 0.63 | 0.64
碧桂园同州首府支线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2 | 94.7 | 118.85 | 106.45 | 102.35 | 102.42
得分: | [5 empty] | 0.92 | 0.68 | 0.92 | 1
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003041 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D108*108*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 132.25 | 238.05 | 230.14 | 224.4 | 200.02
得分: | [5 empty] | 0.66 | 0.62 | 0.7 | 0.76
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001006 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 48.78 | 152.27 | 149.7 | 176.16 | 169.98 | 157.17
得分: | [5 empty] | 0.97 | 0.95 | 0.76 | 0.84
花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 29.34 | 9.67 | 9.67 | 14.15
得分: | [5 empty] | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.68
总分： | [5 empty] | 21.63 | 13.46 | 20.12 | 20.77