## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：金宇蓝苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
管径D426*7
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D426*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层53.2mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D540; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 29
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D426*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层48.2mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D530; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 29
3 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN400 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
4 | 040502003002 | 预制直埋保温异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN400*350 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
5 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | kg |  | 545.35