## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D159*4.5
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 57.15 | 15.1 |  | 862.97
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管) [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层31.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D230; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 57.15 | 15.1 |  | 862.97
3 | 040501005003 | 现场保温无缝钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 2.55 | 14.34 |  | 36.57
4 | 040501005004 | 现场保温无缝钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 |  | m | 2.55 | 14.34 |  | 36.57
本页合计 | [7 empty] | 1799.08
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040501005005 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:钢筋混凝土管内敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 35 | 18.51 |  | 647.85
6 | 040501005006 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层31.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D230; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:钢筋混凝土管内敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 35 | 18.51 |  | 647.85
7 | 040501002001 | 混凝土管道铺设 [项目特征] 1.管有筋无筋:有筋 2.规格:DN400 3.接口形式:承插 4.基础断面形式、混凝土强度等级:120°C20混凝土基础 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.混凝土管座浇注 4.混凝土基础浇筑 |  | m | 70 | 103.48 |  | 7243.6
8 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:钢性防水套管 |  | 个 | 4 | 438.28 |  | 1753.12
本页合计 | [7 empty] | 10292.42
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装
9 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.法兰片焊接 2.阀门安装 |  | 个 | 4 | 32.35 |  | 129.4
10 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=6DN δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 102.18 |  | 204.36
11 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=3DN δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 102.18 |  | 204.36
12 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5DN δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 102.18 |  | 408.72
13 | 040502003004 | 热压弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5DN δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 102.18 |  | 204.36
14 | 040502003005 | 热压弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5DN δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 102.18 |  | 204.36
本页合计 | [7 empty] | 1355.56
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 | [5 empty] | 13447.06
本页合计 | [7 empty] | 1355.56
合计 | [7 empty] | 13447.06