## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D325*7
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 24.7 | 30.87 |  | 762.49
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 24.7 | 30.87 |  | 762.49
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 2.4 | 21.52 |  | 51.65
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 |  | m | 2.4 | 21.52 |  | 51.65
本页合计 | [7 empty] | 1628.28
分部分项工程量清单计价表
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊填充并盖面 3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4 | 1411.78 |  | 5647.12
6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN300 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.法兰片焊接 2.阀门安装 |  | 个 | 2 | 110 |  | 220
7 | 040502003001 | 预制直埋保温T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 347.96 |  | 695.92
8 | 040502003002 | 预制直埋保温平行三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 347.96 |  | 695.92
9 | 040502003003 | T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN350*350*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 347.96 |  | 1391.84
10 | 040502003004 | 变径管（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 183.44 |  | 366.88
|  | 分部小计 | [5 empty] | 10645.96
本页合计 | [7 empty] | 9017.68
合计 | [7 empty] | 10645.96