## 工程量清单
融发心园支线供热管道工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.28
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.85
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 9.13
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 67.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 25.57
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 13.7
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 67.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 45.09
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） | 个 | 6
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.86
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.57
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 55.43
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 423.47
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 161.99
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 83.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.97
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 423.47
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 272.56
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.38
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.72
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 60.96
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 483.69
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 50.72
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 185.09
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 76
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 20 | 040103001005 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 23.06
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 21 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 534.41
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 2
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 0.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 | 个 | 1

## 西安鹏达
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 青岛瑞源 | 西安鹏达 | 陕西鼎固 | 陕西三维 | 青岛误差 | 基准价 | 青岛与基准价的差距 | ?>0.8¦¦<1.3
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 13 | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 35.04 | 4.1128 | 3.1609 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.28 | 166.84 | 90 | 83.79 | 87.23 | 239.5 | 103.7561 | 1.608 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 20.07 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 39.15 | 9.974 | 2.0122 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65 | 83.83 | 90 | 60.8 | 62.53 | 38.16 | 72.0613 | 1.1633 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 25.48 | 8.92 | 10.82 | 6.38 | 50.32 | 12.513 | 2.0363 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.85 | 165.38 | 90 | 83.77 | 87.23 | 235.14 | 103.3971 | 1.5995 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 20.07 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 36.24 | 10.6797 | 1.8793 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 9.13 | 82.42 | 90 | 59.79 | 61.48 | 35.99 | 71.2198 | 1.1573 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67 | 52.47 | 41.58 | 16.32 | 62.97 | 36.54 | 42.035 | 1.2482 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67 | 23.73 | 23.69 | 20.58 | 29 | -2.08 | 23.5225 | 1.0088 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 45.67 | 126.16 | 104.49 | 106.08 | 106.38 | 61.53 | 107.4542 | 1.1741 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 45.67 | 38.61 | 25.98 | 26.71 | 37.91 | 25.23 | 31.3334 | 1.2322 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 67.14 | 67.46 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 131.55 | 33.5353 | 2.0116 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 25.57 | 58.18 | 324.1 | 283.66 | 20.42 | -453.64 | 166.4423 | 0.34955 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 209.36 | 77.95 | 183.15 | 234.27 | 132.71 | 170.897 | 1.2251 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06 | 58.18 | 9.91 | 20.4 | 20.42 | 123.81 | 26.4107 | 2.2029 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 58.18 | 30.3 | 20.4 | 20.42 | 103.42 | 31.3553 | 1.8555 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 67.14 | 82.76 | 59.94 | 59.94 | 61.73 | 66.67 | 64.1097 | 1.2909 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 45.09 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 34.92 | 1.0309 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 43.7 | 19.14 | 26.28 | 21.21 | 64.47 | 26.755 | 1.6333 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 43.7 | 19.14 | 26.28 | 21.21 | 64.47 | 26.755 | 1.6333 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2 | 33.98 | 104.69 | 15.77 | 13.8 | -32.32 | 40.7982 | 0.83288 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 33.98 | 104.69 | 15.77 | 13.8 | -32.32 | 40.7982 | 0.83288 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 930.37 | 424.68 | 118.14 | 752.68 | 1495.61 | 539.7735 | 1.7236 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 558.41 | 318.43 | 125.71 | 429.33 | 801.76 | 347.2309 | 1.6082 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 217.57 | 111.47 | 125.71 | 114.23 | 301.3 | 137.9777 | 1.5768 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 87.76 | 32.35 | 32.35 | 42.74 | 155.84 | 47.336 | 1.854 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 13 | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 35.04 | 4.1128 | 3.1609 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.86 | 165.26 | 90 | 83.77 | 87.24 | 234.77 | 103.3705 | 1.5987 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 20.07 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 39.15 | 9.974 | 2.0122 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17 | 82.82 | 90 | 60.06 | 61.76 | 36.64 | 71.4502 | 1.1591 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 25.48 | 8.92 | 10.82 | 6.38 | 50.32 | 12.513 | 2.0363 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.57 | 165.3 | 90 | 83.77 | 87.24 | 234.89 | 103.3802 | 1.599 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 20.07 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 36.24 | 10.6797 | 1.8793 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 55.43 | 82.8 | 90 | 59.94 | 61.75 | 36.71 | 71.4138 | 1.1594 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 277.14 | 52.47 | 41.58 | 16.32 | 62.97 | 36.54 | 42.035 | 1.2482 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 277.14 | 23.73 | 23.69 | 20.58 | 29 | -2.08 | 23.5225 | 1.0088 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 277.14 | 126.16 | 104.49 | 106.08 | 106.38 | 61.53 | 107.4542 | 1.1741 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 277.14 | 38.61 | 25.98 | 26.71 | 37.91 | 25.23 | 31.3334 | 1.2322 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 423.47 | 67.46 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 131.55 | 33.5353 | 2.0116 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 161.99 | 58.18 | 324.1 | 283.65 | 20.42 | -453.63 | 166.4399 | 0.34956 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 209.36 | 77.95 | 183.15 | 234.27 | 132.71 | 170.897 | 1.2251 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.97 | 58.18 | 9.91 | 20.4 | 20.42 | 123.81 | 26.4107 | 2.2029 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 58.18 | 9.91 | 20.4 | 20.42 | 123.81 | 26.4107 | 2.2029 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 423.47 | 82.77 | 59.98 | 59.98 | 61.69 | 66.66 | 64.1218 | 1.2908 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 272.56 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 34.92 | 1.0309 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 51.2 | 23.56 | 36.67 | 25.71 | 67.66 | 33.2564 | 1.5396 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 51.2 | 23.56 | 36.67 | 25.71 | 67.66 | 33.2564 | 1.5396 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 45.35 | 151.39 | 15.76 | 14.22 | -45.32 | 54.9796 | 0.82485 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1 | 45.35 | 151.39 | 15.76 | 14.22 | -45.32 | 54.9796 | 0.82485 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 930.37 | 770.23 | 118.14 | 752.68 | 1150.06 | 623.5693 | 1.492 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 116.63 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 221.67 | 59.3761 | 1.9643 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 694.4 | 401.9 | 136.14 | 727.31 | 817.85 | 475.2394 | 1.4612 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 14 | 694.4 | 401.9 | 136.14 | 727.31 | 817.85 | 475.2394 | 1.4612 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 13 | 1.26 | 1.44 | 1.26 | 35.04 | 4.1128 | 3.1609 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24 | 165.49 | 90 | 83.77 | 87.23 | 235.47 | 103.4238 | 1.6001 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 20.07 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 39.15 | 9.974 | 2.0122 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.38 | 82.76 | 90 | 60.03 | 61.73 | 36.52 | 71.4211 | 1.1588 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 25.48 | 8.92 | 10.82 | 6.38 | 50.32 | 12.513 | 2.0363 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.72 | 165.31 | 90 | 83.77 | 87.24 | 234.92 | 103.3826 | 1.599 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 22.83 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 44.52 | 11.349 | 2.0116 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 60.96 | 82.75 | 90 | 60.01 | 61.72 | 36.52 | 71.4114 | 1.1588 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78 | 52.47 | 41.58 | 16.32 | 62.97 | 36.54 | 42.035 | 1.2482 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78 | 23.73 | 23.69 | 20.58 | 29 | -2.08 | 23.5225 | 1.0088 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78 | 126.16 | 104.49 | 106.08 | 106.38 | 61.53 | 107.4542 | 1.1741 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78 | 38.61 | 25.98 | 26.71 | 37.91 | 25.23 | 31.3334 | 1.2322 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 483.69 | 67.46 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 131.55 | 33.5353 | 2.0116 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] | m3 | 50.72 | 72.62 | 25.42 | 25.42 | 23.61 | 143.41 | 35.6645 | 2.0362 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 185.09 | 58.18 | 324.1 | 283.65 | 20.42 | -453.63 | 166.4399 | 0.34956 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 209.36 | 77.95 | 183.14 | 234.27 | 132.72 | 170.8946 | 1.2251 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 8671.64 | 5996.36 | 4330.75 | 5000 | 10687.81 | 5819.6969 | 1.4901 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 | m3 | 76 | 58.18 | 9.91 | 20.4 | 20.42 | 123.81 | 26.4107 | 2.2029 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 58.18 | 20.4 | 20.4 | 20.42 | 113.32 | 28.9545 | 2.0094 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001005 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 23.06 | 58.18 | 77.95 | 183.15 | 234.27 | -320.83 | 134.2359 | 0.43342 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 534.41 | 82.69 | 59.98 | 59.98 | 61.69 | 66.42 | 64.1024 | 1.29 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 2 | 50 | 20 | 42.21 | 30 | 57.79 | 34.4859 | 1.4499 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 34.92 | 1.0309 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 63.06 | 27.18 | 36.67 | 29.65 | 95.68 | 37.9658 | 1.661 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 63.06 | 27.18 | 36.67 | 29.65 | 95.68 | 37.9658 | 1.661 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2 | 58.39 | 25.68 | 18.69 | 16.78 | 114.02 | 28.9885 | 2.0143 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 2 | 58.39 | 25.68 | 18.69 | 16.78 | 114.02 | 28.9885 | 2.0143 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 208.52 | 118.23 | 118.14 | 1037.95 | -648.76 | 359.5887 | 0.57988 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 844.4 | 451.06 | 176.95 | 727.31 | 1177.88 | 533.4321 | 1.583 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16 | 844.4 | 451.06 | 176.95 | 727.31 | 1177.88 | 533.4321 | 1.583 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 369.52 | 186.3 | 176.95 | 727.31 | 18 | 354.0694 | 1.0436 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 248.51 | 125.55 | 176.95 | 727.31 | -284.28 | 309.9926 | 0.80166 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 0.2 | 47.75 | 118 | 135.7 | 121.55 | -232 | 102.5775 | 0.4655 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.74 | 31.61 | 32.35 | 27.46 | -35.2 | 26.7138 | 0.70151 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 15.96 | 13.74 | 16.64 | 14.17 | 3.33 | 14.6737 | 1.0877 | 选
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 26.46 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 50.37 | 13.4515 | 1.9671 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 26.46 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 50.37 | 13.4515 | 1.9671 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 369.52 | 186.3 | 150.07 | 186.27 | 585.92 | 216.3488 | 1.708 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 576.74 | 186.3 | 125.71 | 316.82 | 1101.39 | 292.3507 | 1.9728 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 132.36 | 69.82 | 125.71 | 70.13 | 131.42 | 96.5198 | 1.3713 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 86.03 | 30.88 | 37.01 | 30.88 | 159.32 | 44.814 | 1.9197 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 86.03 | 30.88 | 37.01 | 30.88 | 159.32 | 44.814 | 1.9197 | 0
西安鹏达 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 215.42 | 115.95 | 121.92 | 174.39 | 234 | 152.2124 | 1.4153 | 0

## 陕西三维
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 1.26 | 57.54
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.28 | 87.23 | 198.88
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 7.02 | 320.6
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65 | 62.53 | 228.23
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 6.38 | 291.37
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.85 | 87.23 | 597.53
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 7.99 | 364.9
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 9.13 | 61.48 | 561.31
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67 | 62.97 | 2875.84
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67 | 29 | 1324.43
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 45.67 | 106.38 | 4858.37
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 45.67 | 37.91 | 1731.35
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 67.14 | 23.61 | 1585.18
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 25.57 | 20.42 | 522.14
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 234.27 | 3209.5
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06 | 20.42 | 205.43
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 20.42 | 279.75
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 67.14 | 61.73 | 4144.55
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 45.09 | 36 | 1623.24
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 21.21 | 863.25
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 21.21 | 863.25
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2 | 13.8 | 16.56
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 13.8 | 16.56
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 752.68 | 1505.36
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 429.33 | 2575.98
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 114.23 | 228.46
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 1.26 | 349.2
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.86 | 87.24 | 1209.15
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 7.02 | 1945.52
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17 | 61.76 | 1369.22
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 6.38 | 1768.15
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.57 | 87.24 | 3626.57
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 7.99 | 2214.35
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 55.43 | 61.75 | 3422.8
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 277.14 | 62.97 | 17451.51
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 277.14 | 29 | 8037.06
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 277.14 | 106.38 | 29482.15
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 277.14 | 37.91 | 10506.38
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 423.47 | 23.61 | 9998.13
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 161.99 | 20.42 | 3307.84
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 234.27 | 19477.21
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.97 | 20.42 | 1224.59
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 20.42 | 1697.72
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 423.47 | 61.69 | 26123.86
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 272.56 | 36 | 9812.16
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 25.71 | 5882.45
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 25.71 | 5882.45
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 14.22 | 14.22
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1 | 14.22 | 14.22
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 752.68 | 1505.36
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 727.31 | 2909.24
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 14 | 727.31 | 10182.34
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 1.26 | 384.02
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24 | 87.23 | 1329.39
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 7.02 | 2139.56
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.38 | 61.73 | 1504.98
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 6.38 | 1944.5
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.72 | 87.24 | 3988.61
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 7.99 | 2435.19
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 60.96 | 61.72 | 3762.45
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78 | 62.97 | 19192
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78 | 29 | 8838.62
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78 | 106.38 | 32422.5
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78 | 37.91 | 11554.21
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 483.69 | 23.61 | 11419.92
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] | m3 | 50.72 | 23.61 | 1197.5
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 185.09 | 20.42 | 3779.54
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 234.27 | 21421.65
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 5000 | 5000
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 | m3 | 76 | 20.42 | 1551.92
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 20.42 | 1867.2
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001005 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 23.06 | 234.27 | 5402.27
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 534.41 | 61.69 | 32967.75
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 2 | 30 | 60
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02 | 36 | 11880.72
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 29.65 | 6766.13
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 29.65 | 6766.13
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2 | 16.78 | 33.56
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 2 | 16.78 | 33.56
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 1037.95 | 2075.9
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 727.31 | 1454.62
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16 | 727.31 | 11636.96
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 727.31 | 1454.62
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 727.31 | 1454.62
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 0.2 | 121.55 | 24.31
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 27.46 | 54.92
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 14.17 | 28.34
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 186.27 | 186.27
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 316.82 | 316.82
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 70.13 | 70.13
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 30.88 | 61.76
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 30.88 | 61.76
陕西三维 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 174.39 | 174.39

## 陕西鼎固
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 1.44 | 65.76
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.28 | 83.79 | 191.04
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 7.02 | 320.6
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65 | 60.8 | 221.92
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 10.82 | 494.15
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.85 | 83.77 | 573.82
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 7.99 | 364.9
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 9.13 | 59.79 | 545.88
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67 | 16.32 | 745.33
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67 | 20.58 | 939.89
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 45.67 | 106.08 | 4844.67
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 45.67 | 26.71 | 1219.85
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 67.14 | 23.61 | 1585.18
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 25.57 | 283.66 | 7253.19
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 183.15 | 2509.16
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06 | 20.4 | 205.22
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 20.4 | 279.48
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 67.14 | 59.94 | 4024.37
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 45.09 | 36 | 1623.24
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 26.28 | 1069.6
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 26.28 | 1069.6
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2 | 15.77 | 18.92
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 15.77 | 18.92
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 118.14 | 236.28
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 125.71 | 754.26
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 125.71 | 251.42
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 32.35 | 64.7
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 1.44 | 399.08
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.86 | 83.77 | 1161.05
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 7.02 | 1945.52
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17 | 60.06 | 1331.53
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 10.82 | 2998.65
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.57 | 83.77 | 3482.32
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 7.99 | 2214.35
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 55.43 | 59.94 | 3322.47
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 277.14 | 16.32 | 4522.92
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 277.14 | 20.58 | 5703.54
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 277.14 | 106.08 | 29399.01
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 277.14 | 26.71 | 7402.41
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 423.47 | 23.61 | 9998.13
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 161.99 | 283.65 | 45948.46
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 183.15 | 15227.09
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.97 | 20.4 | 1223.39
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 20.4 | 1696.06
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 423.47 | 59.98 | 25399.73
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 272.56 | 36 | 9812.16
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 36.67 | 8390.1
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 36.67 | 8390.1
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 15.76 | 15.76
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1 | 15.76 | 15.76
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 118.14 | 236.28
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 42.74 | 85.48
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 136.14 | 544.56
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 14 | 136.14 | 1905.96
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 1.44 | 438.88
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24 | 83.77 | 1276.65
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 7.02 | 2139.56
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.38 | 60.03 | 1463.53
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 10.82 | 3297.72
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.72 | 83.77 | 3829.96
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 7.99 | 2435.19
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 60.96 | 60.01 | 3658.21
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78 | 16.32 | 4974.01
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78 | 20.58 | 6272.37
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78 | 106.08 | 32331.06
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78 | 26.71 | 8140.67
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 483.69 | 23.61 | 11419.92
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] | m3 | 50.72 | 25.42 | 1289.3
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 185.09 | 283.65 | 52500.78
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 183.14 | 16746.32
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 4330.75 | 4330.75
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 | m3 | 76 | 20.4 | 1550.4
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 20.4 | 1865.38
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001005 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 23.06 | 183.15 | 4223.44
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 534.41 | 59.98 | 32053.91
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 2 | 42.21 | 84.42
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02 | 36 | 11880.72
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 36.67 | 8368.09
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 36.67 | 8368.09
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2 | 18.69 | 37.38
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 2 | 18.69 | 37.38
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 118.14 | 236.28
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 176.95 | 353.9
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16 | 176.95 | 2831.2
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 176.95 | 353.9
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 176.95 | 353.9
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 0.2 | 135.7 | 27.14
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 32.35 | 64.7
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 16.64 | 33.28
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 9.67 | 19.34
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 150.07 | 150.07
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 125.71 | 125.71
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 125.71 | 125.71
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 37.01 | 74.02
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 37.01 | 74.02
陕西鼎固 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 121.92 | 121.92

## 青岛瑞源
单位 | 工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 13 | 593.71
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 2.28 | 166.84 | 380.4
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 20.07 | 916.6
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65 | 83.83 | 305.98
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 25.48 | 1163.67
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.85 | 165.38 | 1132.85
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 20.07 | 916.6
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 9.13 | 82.42 | 752.49
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67 | 52.47 | 2396.3
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67 | 23.73 | 1083.75
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 45.67 | 126.16 | 5761.73
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 45.67 | 38.61 | 1763.32
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN150管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 67.14 | 67.46 | 4529.26
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 25.57 | 58.18 | 1487.66
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 209.36 | 2868.23
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06 | 58.18 | 585.29
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 13.7 | 58.18 | 797.07
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 67.14 | 82.76 | 5556.51
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 45.09 | 36 | 1623.24
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 43.7 | 1778.59
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 40.7 | 43.7 | 1778.59
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2 | 33.98 | 40.78
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1.2 | 33.98 | 40.78
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 930.37 | 1860.74
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6 | 558.41 | 3350.46
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 217.57 | 435.14
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 87.76 | 175.52
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 13 | 3602.82
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.86 | 165.26 | 2290.5
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 20.07 | 5562.2
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17 | 82.82 | 1836.12
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 25.48 | 7061.53
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 41.57 | 165.3 | 6871.52
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 20.07 | 5562.2
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 55.43 | 82.8 | 4589.6
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 277.14 | 52.47 | 14541.54
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 277.14 | 23.73 | 6576.53
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 277.14 | 126.16 | 34963.98
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 277.14 | 38.61 | 10700.38
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN200管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 423.47 | 67.46 | 28567.29
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] | m3 | 161.99 | 58.18 | 9424.58
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 209.36 | 17406.19
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 59.97 | 58.18 | 3489.05
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 83.14 | 58.18 | 4837.09
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 423.47 | 82.77 | 35050.61
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001005 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 272.56 | 36 | 9812.16
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 51.2 | 11714.56
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.8 | 51.2 | 11714.56
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1 | 45.35 | 45.35
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 1 | 45.35 | 45.35
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 930.37 | 1860.74
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 116.63 | 233.26
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4 | 694.4 | 2777.6
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 14 | 694.4 | 9721.6
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 13 | 3962.14
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24 | 165.49 | 2522.07
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 3 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:砂 2.结构:80mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 20.07 | 6116.93
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 24.38 | 82.76 | 2017.69
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 25.48 | 7765.79
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 6 | 040103002003 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:150mm厚混凝土 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 45.72 | 165.31 | 7557.97
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 7 | 040801002002 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.结构:200mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 304.78 | 22.83 | 6958.13
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] | m3 | 60.96 | 82.75 | 5044.44
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78 | 52.47 | 15991.81
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78 | 23.73 | 7232.43
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78 | 126.16 | 38451.04
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78 | 38.61 | 11767.56
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方(DN250管沟) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工程内容] 1.土方开挖 | m3 | 483.69 | 67.46 | 32629.73
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] | m3 | 50.72 | 72.62 | 3683.29
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 15 | 040103001001 | 填方(管道基础) [项目特征] 1.材质:细砂 2.密实度:≥0.95 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 185.09 | 58.18 | 10768.54
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 16 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 209.36 | 19143.88
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 8671.64 | 8671.64
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 | m3 | 76 | 58.18 | 4421.68
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 19 | 040103001004 | 土方回填(管顶、结构顶500mm内) [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:人工 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 91.44 | 58.18 | 5319.98
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 20 | 040103001005 | 土方回填(井周边500mm范围) [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.密实度:≥0.97 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 23.06 | 58.18 | 1341.63
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 21 | 040103002005 | 土方外运（自然方） [项目特征] 1.土方外运（全部开挖土） 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.运输至堆放点 | m3 | 534.41 | 82.69 | 44190.36
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 22 | B01 | 防坠网 [项目特征] 1.尺寸:Φ600mm 2.材质:聚酯复丝(Φ12mm三股) [工作内容] 1.制作 2.安装 | 套 | 2 | 50 | 100
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-土建工程.xlsx | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02 | 36 | 11880.72
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 63.06 | 14390.29
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 | m | 228.2 | 63.06 | 14390.29
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2 | 58.39 | 116.78
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 | m | 2 | 58.39 | 116.78
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 208.52 | 417.04
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 844.4 | 1688.8
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16 | 844.4 | 13510.4
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 369.52 | 739.04
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 248.51 | 497.02
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] | m | 0.2 | 47.75 | 9.55
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 18.74 | 37.48
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 | m | 2 | 15.96 | 31.92
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 26.46 | 52.92
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 26.46 | 52.92
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 369.52 | 369.52
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 | 576.74 | 576.74
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 | 132.36 | 132.36
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 86.03 | 172.06
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 86.03 | 172.06
青岛瑞源 | 融发心园支线供热管道工程-安装工程.xlsx | 20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1 | 215.42 | 215.42

## 工程量清单抽取表
融发心园支线供热管道工程
工程名称 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 13.7
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 55.43
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 83.14
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 60.96
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 50.72
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 76
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2

## 综合单价
融发心园支线供热管道工程 | [5 empty] | 西安鹏达 | 陕西三维 | 陕西鼎固 | 青岛瑞源
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 1 | 040801003001 | 拆除人行道路面 [项目特征] 1.材质:透水砖 2.结构:50mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 1.26 | 1.26 | 1.44 | 13 | 4.11
得分: | [5 empty] | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3.65 | 90 | 62.53 | 60.8 | 83.83 | 72.06
得分: | [5 empty] | 0.5 | 0.87 | 0.84 | 0.67
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 45.67 | 8.92 | 6.38 | 10.82 | 25.48 | 12.51
得分: | [5 empty] | 0.71 | 0.51 | 0.86 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 45.67 | 41.58 | 62.97 | 16.32 | 52.47 | 42.03
得分: | [5 empty] | 0.99 | 0 | 0.39 | 0.5
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 45.67 | 23.69 | 29 | 20.58 | 23.73 | 23.52
得分: | [5 empty] | 0.99 | 0.53 | 0.87 | 0.98
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 13.7 | 77.95 | 234.27 | 183.15 | 209.36 | 170.9
得分: | [5 empty] | 0.46 | 0.26 | 0.86 | 0.55
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 16 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 10.06 | 9.91 | 20.42 | 20.4 | 58.18 | 26.41
得分: | [5 empty] | 0.38 | 0.77 | 0.77 | 0
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 1.2 | 104.69 | 13.8 | 15.77 | 33.98 | 40.8
得分: | [5 empty] | 0 | 0.34 | 0.39 | 0.83
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 111.47 | 114.23 | 125.71 | 217.57 | 137.98
得分: | [5 empty] | 0.81 | 0.83 | 0.91 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 4 | 040103002002 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:80mm厚砂 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.17 | 90 | 61.76 | 60.06 | 82.82 | 71.45
得分: | [5 empty] | 0.48 | 0.86 | 0.84 | 0.68
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 5 | 040801001001 | 拆除砼垫层 [项目特征] 1.材质:C15混凝土 2.结构:150mm厚 [工程内容] 1.拆除 | m2 | 277.14 | 8.92 | 6.38 | 10.82 | 25.48 | 12.51
得分: | [5 empty] | 0.71 | 0.51 | 0.86 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 55.43 | 90 | 61.75 | 59.94 | 82.8 | 71.41
得分: | [5 empty] | 0.48 | 0.86 | 0.84 | 0.68
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 15 | 040103001002 | 垫层(管道基础) [项目特征] 1.材质:300mm厚3:7灰土 | m3 | 83.14 | 77.95 | 234.27 | 183.15 | 209.36 | 170.9
得分: | [5 empty] | 0.46 | 0.26 | 0.86 | 0.55
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 | 770.23 | 752.68 | 118.14 | 930.37 | 623.57
得分: | [5 empty] | 0.53 | 0.59 | 0.19 | 0.02
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） | 个 | 2 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 116.63 | 59.38
得分: | [5 empty] | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 2 | 040103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:50mm厚渗水砖 2.运距:20㎞ [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 15.24 | 90 | 87.23 | 83.77 | 165.49 | 103.42
得分: | [5 empty] | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 8 | 040103002004 | 余方弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:200mm厚3:7灰土 | m3 | 60.96 | 90 | 61.72 | 60.01 | 82.75 | 71.41
得分: | [5 empty] | 0.48 | 0.86 | 0.84 | 0.68
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 9 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.面层材质:50mm厚渗水砖 [工作内容] 1.块料铺设 | m2 | 304.78 | 41.58 | 62.97 | 16.32 | 52.47 | 42.03
得分: | [5 empty] | 0.99 | 0 | 0.39 | 0.5
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 10 | 040202002001 | 砂基层 [项目特征] 1.80mm厚砂 [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 304.78 | 23.69 | 29 | 20.58 | 23.73 | 23.52
得分: | [5 empty] | 0.99 | 0.53 | 0.87 | 0.98
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 11 | 040202001001 | 砼垫层 [项目特征] 1.垫层:150mm厚C15混凝土 [工作内容] 1.铺筑 | m2 | 304.78 | 104.49 | 106.38 | 106.08 | 126.16 | 107.45
得分: | [5 empty] | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.65
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 12 | 040202002002 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.200mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 304.78 | 25.98 | 37.91 | 26.71 | 38.61 | 31.33
得分: | [5 empty] | 0.83 | 0.58 | 0.85 | 0.54
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 14 | 040101003001 | 挖检查井土方(FJ1) [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:4m以内 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 50.72 | 25.42 | 23.61 | 25.42 | 72.62 | 35.66
得分: | [5 empty] | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 17 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.井盖:Φ700mm球墨铸铁井盖(甲供材) 2.井编号:FJ1 3.井尺寸:2600*2600*1800mm 4.顶板:250mm厚C30 P6抗渗钢筋混凝土 5.人孔:200mm厚C30 P6抗渗商品混凝土,350mm高 6.井身:250mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 7.底板:300mm厚C30 P6抗渗商品混凝土 8.垫层:100mm厚C15商品混凝土垫层 9.灰土垫层:300厚3:7灰土垫层 10.踏步:球墨铸铁,间距360mm 11.钢筋种类:Φ10以内,10以上 12.混凝土类别:商品 13.集水坑:400*400mm 14.井外围500mm及底板以上500mm范围内用3:7灰土回填(另计) [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 | 座 | 1 | 5996.36 | 5000 | 4330.75 | 8671.64 | 5819.7
得分: | [5 empty] | 0.94 | 0.86 | 0.74 | 0.02
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 18 | 040103001003 | 土方回填 [项目特征] 1.材质:素土 2.密实度:≥0.95 3.回填方式:机械 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 76 | 9.91 | 20.42 | 20.4 | 58.18 | 26.41
得分: | [5 empty] | 0.38 | 0.77 | 0.77 | 0
融发心园支线供热管道工程-土建工程 | 23 | 040103001006 | 外购土方 [项目特征] 1.材质:素土 2.暂定综合单价:36元/m³ [工作内容] 1.运输 | m3 | 330.02 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34.92
得分: | [5 empty] | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 | m | 2 | 25.68 | 16.78 | 18.69 | 58.39 | 28.99
得分: | [5 empty] | 0.89 | 0.58 | 0.64 | 0
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） | 个 | 2 | 451.06 | 727.31 | 176.95 | 844.4 | 533.43
得分: | [5 empty] | 0.85 | 0.27 | 0.33 | 0
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 16 | 451.06 | 727.31 | 176.95 | 844.4 | 533.43
得分: | [5 empty] | 0.85 | 0.27 | 0.33 | 0
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2 | 186.3 | 727.31 | 176.95 | 369.52 | 354.07
得分: | [5 empty] | 0.53 | 0 | 0.5 | 0.91
融发心园支线供热管道工程-安装工程 | 18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 30.88 | 30.88 | 37.01 | 86.03 | 44.81
得分: | [5 empty] | 0.69 | 0.69 | 0.83 | 0
总分： | [5 empty] | 20.44 | 17.06 | 21.09 | 10.68