## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D159*4.5
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层41.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D250; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 40.7 | 43.7 |  | 1778.59
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层36.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.9mm，外护管径D240; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 40.7 | 43.7 |  | 1778.59
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 1.2 | 33.98 |  | 40.78
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 |  | m | 1.2 | 33.98 |  | 40.78
本页合计 | [7 empty] | 3638.74
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN300 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 | 930.37 |  | 1860.74
6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=90°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 558.41 |  | 3350.46
7 | 040502003002 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN150 θ=45°R=1.5D δ=6.5mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 217.57 |  | 435.14
8 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 87.76 |  | 175.52
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9460.6
本页合计 | [7 empty] | 5821.86
合计 | [7 empty] | 9460.6