## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D273*6
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 228.2 | 63.06 |  | 14390.29
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 228.2 | 63.06 |  | 14390.29
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 2 | 58.39 |  | 116.78
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 |  | m | 2 | 58.39 |  | 116.78
本页合计 | [7 empty] | 29014.14
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 | 208.52 |  | 417.04
6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=3D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 844.4 |  | 1688.8
7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250 θ=90°R=1.5D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 16 | 844.4 |  | 13510.4
8 | 040502003003 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*250*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 369.52 |  | 739.04
9 | 040502003004 | 异径管 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 248.51 |  | 497.02
|  | 分部小计 | [5 empty] | 45866.44
泄水放气装置
10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] |  | m | 0.2 | 47.75 |  | 9.55
本页合计 | [7 empty] | 16861.85
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.管道铺设 2.管道防腐
11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 2 | 18.74 |  | 37.48
12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 2 | 15.96 |  | 31.92
13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 26.46 |  | 52.92
14 | 040503001002 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.型号：Q41H-25C 3.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 26.46 |  | 52.92
15 | 040502003005 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 369.52 |  | 369.52
16 | 040502003006 | 三通 [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 576.74 |  | 576.74
本页合计 | [7 empty] | 1121.5
分部分项工程量清单计价表
工程名称：融发心园支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
17 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 1 | 132.36 |  | 132.36
18 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 86.03 |  | 172.06
19 | 040502003009 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 86.03 |  | 172.06
20 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 215.42 |  | 215.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1822.95
本页合计 | [7 empty] | 691.9
合计 | [7 empty] | 47689.39