## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：金宇蓝苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D325*7
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 85.8 | 44.43 |  | 3812.09
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 85.8 | 44.43 |  | 3812.09
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 2.4 | 44 |  | 105.6
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 |  | m | 2.4 | 44 |  | 105.6
本页合计 | [7 empty] | 7835.38
分部分项工程量清单计价表
工程名称：金宇蓝苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4 | 1336.2 |  | 5344.8
6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:2.5MPa，Rg，△X=250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 286.37 |  | 286.37
7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:2.5MPa，Rh，△X=150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 286.37 |  | 286.37
8 | 040502003001 | 预制直埋保温跨越三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*250 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 509.41 |  | 1018.82
9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 502.98 |  | 1005.96
10 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] |  | kg | 432.96 | 19.57 |  | 8473.03
本页合计 | [7 empty] | 16415.35
分部分项工程量清单计价表
工程名称：金宇蓝苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.制作 2.安装 3.除锈、刷油
|  | 分部小计 | [5 empty] | 24250.73
泄水装置
11 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 0.4 | 197.29 |  | 78.92
12 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 2 | 43.85 |  | 87.7
13 | 040503001001 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 333.17 |  | 666.34
14 | 040502003002 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 83.54 |  | 167.08
15 | 040502003003 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 204.38 |  | 204.38
16 | 040502003004 | 三通 [项目特征] 1.规格:D219*219*76 2.连接方式:焊接连接 |  | 个 | 1 | 327.31 |  | 327.31
本页合计 | [7 empty] | 1531.73
分部分项工程量清单计价表
工程名称：金宇蓝苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[工作内容] 1.安装
17 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 268.17 |  | 268.17
|  | 分部小计 | [5 empty] | 1799.9
本页合计 | [7 empty] | 268.17
合计 | [7 empty] | 26050.63