## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：长安区城南大道初级中学支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D133*4
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D220; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 2.焊口防腐 |  | m | 473.5 | 16.49 |  | 7808.02
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层3.5mm，外护管径D210; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 2.焊口防腐 |  | m | 473.5 | 16.49 |  | 7808.02
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 4.4 | 11.34 |  | 49.9
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格:无缝钢管 |  | m | 4.4 | 11.34 |  | 49.9
本页合计 | [7 empty] | 15715.84
分部分项工程量清单计价表
工程名称：长安区城南大道初级中学支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
D133*4 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 8 | 604.28 |  | 4834.24
6 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=1.5D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 72.93 |  | 145.86
7 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 72.93 |  | 437.58
8 | 040502003003 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=90°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 72.93 |  | 437.58
9 | 040502003004 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=43.6°R=3D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 72.93 |  | 145.86
10 | 040502003005 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=67.9°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] |  | 个 | 2 | 72.93 |  | 145.86
本页合计 | [7 empty] | 6146.98
分部分项工程量清单计价表
工程名称：长安区城南大道初级中学支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.安装
11 | 040502003006 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=70.2°R=6D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 72.93 |  | 145.86
12 | 040502003007 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125 θ=3.8°R=40D δ=6mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 72.93 |  | 291.72
13 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 31.35 |  | 62.7
14 | 040503001002 | 单向无泄漏套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:单向无泄漏套筒补偿器 DN125 2.连接方式：焊接连接 3.型号：Rg △X=250mm [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 1 | 143.35 |  | 143.35
15 | 040503001003 | 单向无泄漏套筒补偿器（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:单向无泄漏套筒补偿器 DN125 2.连接方式：焊接连接 3.型号：Rg △X=150mm [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 1 | 143.35 |  | 143.35
16 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | kg | 126.2 | 11.89 |  | 1500.52
本页合计 | [7 empty] | 2287.5
分部分项工程量清单计价表
工程名称：长安区城南大道初级中学支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 | [5 empty] | 24150.32
泄水放气装置
17 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN80 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 139.7 |  | 279.4
18 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D89*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 0.3 | 55.53 |  | 16.66
19 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 4 | 28.89 |  | 115.56
20 | 040503001004 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 4 | 232.67 |  | 930.68
21 | 040503001005 | 球阀 [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 154.67 |  | 309.34
22 | 040502003008 | 弯头 [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 28.29 |  | 56.58
23 | 040502003009 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*89 |  | 个 | 2 | 132.25 |  | 264.5
本页合计 | [7 empty] | 1972.72
分部分项工程量清单计价表
工程名称：长安区城南大道初级中学支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装
24 | 040502003010 | 三通 [项目特征] 1.规格:D89*89*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 132.25 |  | 264.5
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2237.22
本页合计 | [7 empty] | 264.5
合计 | [7 empty] | 26387.54