## 表-2 分部分项工程量清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
D720*10管
1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:58mm厚改性聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 143.21 | 2678.03
2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D720*10 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53mm厚普通聚氨酯保温层，10mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18.7 | 143.21 | 2678.03
3 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN700，σ=12㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1927.29 | 3854.58
4 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:跨越三通DN700*700*600 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1927.29 | 3854.58
|  | 分部小计 |  |  |  | 13065.22
D630*8管
5 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.9mm厚改性聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 139.98 | 288694.75
6 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D630*8 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.9mm厚普通聚氨酯保温层，8mm厚高密度聚乙烯外保护层,焊口防腐 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 2062.4 | 139.98 | 288694.75
7 | 040501005005 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 286.43 | 2749.73
8 | 040501005006 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D630*8 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 9.6 | 286.43 | 2749.73
9 | 040502003003 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN600，σ=10㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 102 | 1759.16 | 179434.32
10 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rg ΔX=350mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 931.9 | 1863.8
11 | 040502012002 | 补偿器安装 [项目特征] 1.类型:单向无泄漏套筒补偿器 2.型号、规格:DN600 Rh ΔX=200mm 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.套筒补偿器主材甲供 [工作内容] 1.焊接钢套筒补偿 | 个 | 2 | 931.9 | 1863.8
12 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN600 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 448.33 | 2689.98
13 | 040502003004 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*400 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1759.16 | 3518.32
14 | 040502003005 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1759.16 | 7036.64
15 | 040502003006 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:三通DN600*600*200 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1759.16 | 7036.64
16 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN900 2.规格:穿DN600管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 16 | 2471.59 | 39545.44
17 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 102.69 | 616.14
18 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D325*7管道0.43m 2.无缝钢管D108*4管道5m（暂估量），管道上安装DN100球阀2个(法兰连接)，DN100弯头1个 3.DN600*600*300三通管件1个 4.DN300*300*100三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 6 | 1209.82 | 7258.92
19 | 040502013001 | 固定支架制作、安装 [项目特征] 1.类型:1100*1100钢板，四周肋板固定 2.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3872.16 | 13.81 | 53474.53
|  | 分部小计 |  |  |  | 887227.49
D426*7管
20 | 040501005007 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 76.08 | 23173.97
21 | 040501005008 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 304.6 | 76.08 | 23173.97
22 | 040501005009 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 188.55 | 678.78
23 | 040501005010 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 188.55 | 678.78
24 | 040503001002 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 2 | 284.46 | 568.92
25 | 040502010002 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN600 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1536 | 12288
26 | 040502003007 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 1396.47 | 8378.82
27 | 040502003008 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:异径管 DN400*350 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 | 1396.47 | 2792.94
28 | DB003 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量)，管道上安装DN25球阀2个，DN25弯头2个 2.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 3.管道、阀门、管件主材甲供 4.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 102.69 | 205.38
29 | DB004 | 泄水装置 [项目特征] 1.螺旋焊钢管D273*6管道0.43m 2.无缝钢管D89*4管道5m（暂估量），管道上安装DN80球阀2个，DN80弯头1个 3.DN400*400*250三通管件1个 4.DN250*250*80三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 2 | 1125.43 | 2250.86
|  | 分部小计 |  |  |  | 74190.42
D377*7管
30 | 040501005011 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.7mm厚改性聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 76.08 | 1678.32
31 | 040501005012 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D377*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:43.7mm厚普通聚氨酯保温层，4mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 22.06 | 76.08 | 1678.32
32 | 040501005013 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:120高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 167.11 | 601.6
33 | 040501005014 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D377*7 4.供热介质:60高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.除锈:采用喷射或抛射除锈，表面处理质量等级要求为Sa2.5 7.焊口防腐:无机富锌底漆（2道）+有机硅耐热中间漆（1道） 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 3.6 | 167.11 | 601.6
34 | 040503001003 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN350 3.型号:D363H-25C (双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 4 | 265.7 | 1062.8
35 | 040502010003 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿D377*7管道 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 | 1503.8 | 12030.4
36 | 040502003009 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN350，σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 | 1284.65 | 7707.9
37 | DB005 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D219*6管道0.4m 2.无缝钢管D76*4管道5m（暂估量）,管道上安装DN65球阀2个(法兰连接),DN65弯头1个 3.DN350*350*200三通管件1个 4.DN200*200*65三通管件1个 5.焊口防腐:管道除锈后刷红丹防锈漆两遍 6.管道、阀门、管件主材甲供 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 | 套 | 4 | 713.92 | 2855.68
|  | 分部小计 |  |  |  | 28216.62
D219*6管
38 | 040501005015 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:39.3mm厚改性聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 45.71 | 357.45
39 | 040501005016 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:室外管沟 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:无缝钢管 20#钢 4.规格:D219*6 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:34.3mm厚普通聚氨酯保温层，6.2mm厚高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力≤1.6MPa 9.设计起点及分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 7.82 | 45.71 | 357.45
40 | 040502003010 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN200，σ=8㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 | 1055.78 | 4223.12
|  | 分部小计 |  |  |  | 4938.02
D89*4管
41 | 040501005017 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井 2.材质:无缝钢管20#钢(旁通管) 3.规格:D76*4 4.供热介质:120/60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力≤1.6MPa 7.其他详见图纸设计说明及规范要求 8.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 18 | 8.4 | 151.2
42 | 040503001004 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:焊接球阀 2.规格:DN65 3.型号:Q61H-25C 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 | 个 | 6 | 66.82 | 400.92
43 | 040502003011 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:DN65 弯头 2.管件材质:无缝钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 | 818.32 | 9819.84
|  | 分部小计 |  |  |  | 10371.96
合计 | [5 empty] | 1018009.73