## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
直埋
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层39.3mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层6.2mm，外护管径D310; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 43.1
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管) [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层34.3mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层6.2mm，外护管径D300; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:直埋铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 43.1
3 | 040501005003 | 现场保温无缝钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 15.2
4 | 040501005004 | 现场保温无缝钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 3.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 15.2
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 12
6 | 040502012001 | 万向球形补偿器（甲供材） |  | 个 |  | 8
分部分项工程量清单
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.设计参数:折区角θ=±15° 2.公称直径: DN200 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装
7 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=45°R=1.5DN δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 3
8 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5DN δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
9 | 040502003003 | 热压弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=1.5DN δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
10 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
11 | 040502013001 | 滑动支座制作安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | kg |  | 19.48
12 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 0.4
13 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 |  | m |  | 4
分部分项工程量清单
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设
14 | 040502003004 | 三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200*200*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
15 | 040502003005 | 三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN125*125*50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
16 | 040502003006 | 弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
17 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
18 | 040503001001 | 闸阀 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 DN50 2.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.法兰片焊接 2.阀门安装 |  | 个 |  | 4
19 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 4
20 | 040502003007 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：丽景佳苑支线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
21 | 040502003008 | 弯头（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 4
22 | 040503001002 | 截止阀 [项目特征] 1.阀门类型:截止阀 DN20 2.连接方式：法兰连接 [工程内容] 1.法兰片焊接 2.阀门安装 |  | 个 |  | 4
定向钻
23 | 040501005008 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层39.3mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层6.2mm，外护管径D310; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:定向钻安装 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 301.9
24 | 040501005009 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层34.3mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层6.2mm，外护管径D300; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:定向钻安装 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 301.9
25 | 040505005001 | 水平导向钻进 [项目特征] 1.土壤类别:一般土 2.管径:D219*6 3.管材材质:无缝钢管 [工作内容] 1.钻进 2.泥浆制作 3.扩孔 4.穿管 |  | m |  | 603.8