## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
管径D219*6
1 | 040501005047 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层40.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D308; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 11
2 | 040501005048 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层35.6mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D298; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 11
3 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 1
4 | 040501005053 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 1.2
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN350 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 2
6 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） |  | 个 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装
7 | 040502003037 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN200 θ=90°R=6D δ=8mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
8 | 040501005058 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D133*4 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m |  | 0.2
9 | 040501005059 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m |  | 2
10 | 040501005054 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m |  | 2
11 | 040503001005 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
12 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
13 | 040502003038 | 钢管件安装 |  | 个 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D219*6 [工作内容] 1.制作 2.安装
14 | 040502003044 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
15 | 040502003042 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*133 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
16 | 040502003045 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D133*133*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
17 | 040502003039 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
18 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN125 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1