## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
管径D325*7
1 | 040501005046 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 839.4
2 | 040501005047 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 839.4
3 | 040501005048 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 39.3
4 | 040501005049 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 39.3
5 | 040501005050 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层45.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D424; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并 |  | m |  | 50
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设
6 | 040501005051 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D325*7 2.保温要求:保温采用地沟难燃型聚氨酯保温层40.5mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D414; 管道保温技术指标符合国家标准 4.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 5.安装位置:顶管内铺设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m |  | 50
7 | 040505001001 | 混凝土管道顶进 [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.管径:D1650 [工程内容] 1.顶进后座及坑内工作平台搭拆 2.顶进设备安装、拆除 3.挖土、管道顶进 4.洞口止水处理 |  | m |  | 50
8 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DN50 3.接口形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 |  | m |  | 2.5
9 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN450 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 48
10 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量250mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 5
11 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] |  | 个 |  | 5
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装
12 | 040502012003 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量240mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
13 | 040502012004 | 横向大拉杆金属波纹补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量150mm 2.公称直径: DN300 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
14 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:三偏心金属硬密封蝶阀 DN300 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
15 | 040502003001 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
16 | 040502003002 | 预制直埋保温弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=88°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
17 | 040502003004 | 热压弯头 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300 θ=90°R=1.5D δ=9mm 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
18 | 040502003005 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*100 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安 |  | 个 |  | 6
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
装
19 | 040502003006 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*80 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
20 | 040502003007 | 预制T型三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 4
21 | 040502003008 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*200 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
22 | 040502003009 | 预制平行三通 （甲供材） [项目特征] 1.规格: DN300*300*125 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
23 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN300 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
24 | 040502013001 | 支架制作、安装 [项目特征] 1.类型: 型钢 2.除锈，刷红丹底漆两道，调和漆两道，颜色为灰色 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | kg |  | 2598.24
25 | 040501005053 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D219*6 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m |  | 0.4
26 | 040501005054 | 无缝钢管 |  | m |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D76*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐
27 | 040501005052 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m |  | 2
28 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
29 | 040503001003 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN65 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
30 | 040502003010 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D325*7 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 1
31 | 040502003011 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D76*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
32 | 040502003013 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D325*325*219 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1
33 | 040502003014 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D219*219*76 |  | 个 |  | 1
分部分项工程量清单
工程名称：南环路（南大街-西二环）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装
34 | 040502003012 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
35 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN200 [工程内容] 1.安装 |  | 个 |  | 1