## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管径D273*6
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用耐高温改性聚氨酯保温层42.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D367; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 133.9 | 26.47 |  | 3544.33
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.保温要求:保温采用普通聚氨酯保温层37.9mm厚，保护层采用高密度聚乙烯外保护层4mm，外护管径D357; 管道保温技术指标符合国家标准 3.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:直埋敷设 [工程内容] 1.预制保温管道铺设 |  | m | 133.9 | 26.47 |  | 3544.33
3 | 040501005003 | 现场保温螺旋钢管(供水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设 |  | m | 4.4 | 24.01 |  | 105.64
4 | 040501005004 | 现场保温螺旋钢管(回水管)（甲供材） [项目特征] 1.内钢管材质及规格: 螺旋焊钢管 D273*6 2.连接方式:氩弧焊打底，手工电弧 |  | m | 4.4 | 24.01 |  | 105.64
本页合计 | [7 empty] | 7299.94
分部分项工程量清单计价表
工程名称：花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
焊填充并盖面 4.安装位置:检查井内铺设 [工程内容] 1.管道铺设
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.柔性套管:钢性防水套管 2.规格:DN400 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 8 | 1137.21 |  | 9097.68
6 | 040502012001 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，供水管，补偿量300mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 62.69 |  | 62.69
7 | 040502012002 | 单向注填式套管补偿器（甲供材） [项目特征] 1.设计参数:1.6MPa，回水管，补偿量200mm 2.公称直径: DN250 3.接口形式:焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 62.69 |  | 62.69
8 | 040502003003 | 预制T型三通（甲供材） [项目特征] 1.规格: DN250*200*150 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 431.47 |  | 862.94
9 | 040502009001 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN250 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2
10 | 040501005005 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D159*4.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 0.2 | 102.35 |  | 20.47
本页合计 | [7 empty] | 10106.47
分部分项工程量清单计价表
工程名称：花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 040501005006 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D57*3.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 2 | 29.78 |  | 59.56
12 | 040501005007 | 无缝钢管 [项目特征] 1.材质规格: 无缝钢管 D25*2.5 2.连接方式:焊接 3.防腐、保温要求:除锈后刷红丹防锈漆两遍 [工程内容] 1.管道铺设 2.管道防腐 |  | m | 2 | 13.81 |  | 27.62
13 | 040503001001 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN20 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 9.67 |  | 19.34
14 | 040503001002 | 球阀（甲供材） [项目特征] 1.阀门类型:球阀 DN50 2.连接方式：焊接连接 [工程内容] 1.阀门安装 |  | 个 | 2 | 9.67 |  | 19.34
15 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:挖眼 2.管径、壁厚:D273*6 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 1 | 63.99 |  | 63.99
16 | 040502003005 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D57*3.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 130.41 |  | 260.82
17 | 040502003006 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D273*273*159 2.连接方式:焊接连接 |  | 个 | 1 | 431.47 |  | 431.47
本页合计 | [7 empty] | 882.14
分部分项工程量清单计价表
工程名称：花城路西段（西三环-市场二路）主线供热管道工程-安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[工作内容] 1.安装
18 | 040502003007 | 三通（甲供） [项目特征] 1.规格:D159*159*57 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 307.9 |  | 307.9
19 | 040502003008 | 弯头（甲供） [项目特征] 1.规格:D25*2.5 2.连接方式:焊接连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 130.41 |  | 260.82
20 | 040502009002 | 盲（堵）板安装 [项目特征] 1.盲板规格:DN159 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 172.59 |  | 172.59
|  | 分部小计 | [5 empty] | 19029.86
本页合计 | [7 empty] | 741.31
合计 | [7 empty] | 19029.86