## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
D427*6
| D.1 | D.1 土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均4m以内 [工程内容] 1.土方开挖 |  | m3 | 1859.19 | 11.29 |  | 20990.26
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均6m以内 [工程内容] 1.土方开挖 |  | m3 | 752.94 | 11.29 |  | 8500.69
3 | 040101004001 | 竖井挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:平均10m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 |  | m3 | 694.65 | 23.51 |  | 16331.22
4 | 040103001001 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合道路设计要求 [工程内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 1762.89 | 20.42 |  | 35998.21
5 | 040202014001 | 水泥稳定砂垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:5%水泥稳定砂 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 |  | m3 | 199.82 | 363.62 |  | 72658.55
6 | 040103001002 | 填方 [项目特征] 1.填方材料品种:细砂回填 2.密实度:≥0.95 [工程内容] 1.填方 2.压实 |  | m3 | 453.81 | 450.33 |  | 204364.26
7 | 040103001003 | 填方 |  | m3 | 13.55 | 213.09 |  | 2887.37
本页合计 | [7 empty] | 361730.56
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[项目特征] 1.填方材料品种:3:7灰土(黄土不计费） 2.密实度:达到图纸设计要求 3.部位:检查井四周宽出500mm及底板以上500mm范围 [工程内容] 1.回填 2.平整、夯实
8 | 040103002001 | 土方外运 [项目特征] 1.废弃料品种:素土 2.暂定运距:20km [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 | 3306.78 | 74.99 |  | 247975.43
9 | 040103003001 | 外购黄土 [项目特征] 1.品种:外购黄土 [工作内容] 1.取料点运至缺方点 |  | m3 | 2027.32 | 36 |  | 72983.52
|  | 分部小计 | [5 empty] | 682689.51
| D.2 | D.2 道路工程
10 | 040202001001 | 道路基层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:二灰石 [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 | 666.05 | 97.95 |  | 65239.6
11 | 040202014002 | 道路垫层 [项目特征] 1.厚度:30cm 2.材质:3:7灰土(黄土不计费） [工程内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |  | m2 | 666.05 | 63.93 |  | 42580.58
12 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:20cm |  | m2 | 666.05 | 153.71 |  | 102378.55
本页合计 | [7 empty] | 531157.68
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[工作内容] 1.混凝土浇筑 2.拉毛或压痕 3.嵌缝 4.路面养生
|  | 分部小计 | [5 empty] | 210198.73
| D.5 | D.5 市政管网工程
13 | 040504002001 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：DJ1 1.尺寸:5000mm*4700mm*6000mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.400mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.300mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.250mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 13.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-4页 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 |  | 座 | 1 | 107337.91 |  | 107337.91
本页合计 | [7 empty] | 107337.91
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装
14 | 040504002002 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：DJ2 1.尺寸:3500mm*4700mm*6900mm 2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.500mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.450mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.C30商品砼支撑梁，砼抗渗等级P6 7.300mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.250mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 9.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 10.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 11.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 12.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 12.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 14.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 15.钢筋制作安装 16.具体做法详见施工图：G-5 17.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装 |  | 座 | 1 | 79397.11 |  | 79397.11
15 | 040504002003 | 阀门检查井 [项目特征] 井编号：FQJ1、FQJ2 1.尺寸:1800mm*2800mm*1800mm |  | 座 | 2 | 13333.94 |  | 26667.88
本页合计 | [7 empty] | 106064.99
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.300mm厚3:7灰土垫层，每边宽出垫层边300mm 3.100mm厚C15商品砼垫层，每边宽出底板边100mm 4.300mm厚C30商品砼底板，砼抗渗等级P6 5.250mm厚C30商品砼井壁，砼抗渗等级P6 6.250mm厚C30商品砼井室盖板，砼抗渗等级P6 7.250mm厚C30预制砼井室盖板，砼抗渗等级P6 8.200mm厚C30商品砼井筒，砼抗渗等级P6 9.检查井内涂刷结晶涂料，厚度不小于1.0mm 10.Φ700球磨铸铁井盖（D400级，甲供），井盖及支座详见14S501-1 P31/32 11.球磨铸铁爬梯，做法详见14S501-1 P35/36 12.400*400*400mm钢筋混凝土集水坑 13.防坠网为Φ12mm三股聚酯复丝编制而成（GB/T11787-2007) 14.钢筋制作安装 15.具体做法详见施工图：G-6页 16.所有混凝土均为商品混凝土 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.刷防水涂料 4.爬梯制作、安装 5.盖板、制作、安装 6.防坠网制作、安装 7.井盖及井座制作、安装 8.钢筋制作安装
16 | DB001 | 标志带 [项目特征] 1.部位:管道处 [工程内容] 1.安装 |  | m | 752.6 | 10 |  | 7526
17 | DB002 | 井内管道支墩 [项目特征] 1.尺寸:500mm*500mm*540mm 2.C30钢筋混凝土支墩 3.预埋钢板:400*400*12mm 4.钢筋C10@150 |  | 个 | 4 | 357.29 |  | 1429.16
本页合计 | [7 empty] | 8955.16
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
5.钢筋制作安装 6.具体做法详见施工图：G-9页 7.部位:井内支墩 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制作安装
18 | 010606006001 | 检修平台 [项目特征] 1.格栅板405-30-100，两端与角钢或槽钢焊接，格栅板采用-40*5扁钢，采用工厂预制 2.栏杆参考图集陕09J08第48页A2型栏杆，扶手高度1050mm,栏杆净距不大于110mm，周边设置护栏 3.角钢与混凝土连接，采用L70*70*5角钢，M16@300化学锚栓 4.槽钢采用[20a 5.钢构件焊接完成后，刷防锈底漆刷红丹防锈漆两道 6.具体做法详见施工图：G-10页 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |  | t | 1.672 | 15807.63 |  | 26430.36
19 | 031303008001 | 水平定向钻 [项目特征] 1.规格：DN427*6 2.名称:普通聚氨酯预制保温管（甲供材） 3.穿越长度:60.6m*2 4.涂刷高强度环氧底漆2遍，宽度120mm 5.热缩带副带宽度225mm,热缩带主带宽度450mm 6.高密度聚乙烯保护层 ，聚氨酯保温层 [工作内容] 1.测量放线 2.清理作业带 3.防腐管运输、布管、组焊 4.补口补伤 5.管道清管、试压 6.钻机安装调试 7.钻导向孔、扩孔 |  | m | 60.6 | 1135.43 |  | 68807.06
本页合计 | [7 empty] | 95237.42
分部分项工程量清单计价表
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程-土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
8.管道穿越
|  | 分部小计 | [5 empty] | 317595.48
| D.8 | D.8 拆除工程
20 | 040801002001 | 拆除基层 [项目特征] 1.材质:二灰碎石 2.厚度:30cm 3.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 666.05 | 17.18 |  | 11442.74
21 | 040801002002 | 拆除垫层 [项目特征] 1.材质:3:7灰土 2.厚度:30cm 3.暂定运距：20km [工程内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 666.05 | 19.23 |  | 12808.14
22 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.暂定运距：20km [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 | 666.05 | 27 |  | 17983.35
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42234.23
本页合计 | [7 empty] | 42234.23
合计 | [7 empty] | 1252717.95