## 表-2 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
D426*7管
1 | 040501005001 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:直埋敷设 2.名称:预制直埋保温管（供水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:120℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:53.2mm厚耐高温改性聚氨酯保温层和高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力1.6MPa 9.设计分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 365.48
2 | 040501005002 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:直埋敷设 2.名称:预制直埋保温管（回水管道） 3.材质:螺旋焊钢管Q235B 4.规格:D426*7 5.供热介质:60℃高温热水 6.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 7.防腐、保温:48.2mm厚普通聚氨酯保温层和高密度聚乙烯外保护层 8.压力等级:设计压力1.6MPa 9.设计分支点预留封堵 10.其他详见图纸设计说明及规范要求 11.直埋保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 365.48
3 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（供水管道） 2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:120℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力1.6MPa 7.设计分支点预留封堵 8.其他详见图纸设计说明及规范要求 9.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m |  | 19.72
4 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.安装部位:检查井（回水管道） |  | m |  | 19.72
分部分项工程量清单
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.材质:螺旋焊钢管Q235B 3.规格:D426*7 4.供热介质:60℃高温热水 5.管道连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 6.压力等级:设计压力1.6MPa 7.设计分支点预留封堵 8.其他详见图纸设计说明及规范要求 9.保温管道主材甲供 [工作内容] 1.管道铺设
5 | 040502003001 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400,θ=90̊,R=3DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
6 | 040502003002 | 直埋式预制保温管件安装 [项目特征] 1.管件规格:弯头DN400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 24
7 | 040502003003 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:热压弯头DN400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 6
8 | 040502003004 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:T型三通DN1000*1000*400,θ=90̊,R=1.5DN,σ=9㎜ 2.管件材质:螺旋焊钢管 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 2
9 | 040502003005 | 管件安装 [项目特征] 1.管件规格:预制三通DN400*400*250 2.管件材质:螺旋焊钢管 |  | 个 |  | 2
分部分项工程量清单
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.管件主材甲供 [工作内容] 1.安装
10 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:三偏心金属硬密封蝶阀 2.规格:DN400 3.型号:D363H-25C(双向密封) 4.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 5.阀门主材甲供 [工作内容] 1.阀门安装 |  | 个 |  | 2
11 | 040502012001 | 补偿器安装 [项目特征] 1.名称:万向球形补偿器 2.规格:DN400(折曲角±5°) 3.连接方式:氩弧焊打底，普通焊接盖面 4.阀门主材甲供 [工作内容] 1.安装 |  | 个 |  | 8
12 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.刚性防水套管:DN500 2.规格:穿DN400管道 [工程内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 |  | 14
13 | 040502013001 | 钢支架制作、安装 [项目特征] 1.名称:滑动支架 2.材料:Q235-A [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg |  | 54.56
14 | DB001 | 放气装置 [项目特征] 1.无缝钢管D32*2.5管道5m(暂估量);管道上安装DN25球阀2个(法兰连接),DN25弯头3个 2.管道、阀门、管件主材甲供 3.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装 |  | 套 |  | 4
15 | DB002 | 泄水装置 [项目特征] 1.无缝钢管D273*6管道0.63m(暂估量);无缝钢管D89*4管道2.1m(暂估量);管道上安装DN80球阀2个(法兰连接),DN250*80三通1个;DN80弯头1个 |  | 套 |  | 4
分部分项工程量清单
工程名称：西安外国语大学支线供热管道工程—安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
2.管道、阀门、管件主材甲供 3.其他详见图纸设计说明及规范要求 [工程内容] 1.安装